# PASKAIDROJUMA RAKSTS

# ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA

1.Vispārējie dati

Projekta daļa izstrādāta saskaņā ar LR spēkā esošām celtniecības normām un noteikumiem, kā arī ievērojot ekspluatējošo organizāciju izdotos tehniskos noteikumus.

Ārējie tīkli projektēti saskaņā ar normatīviem – LBN 223-99 un LBN 222-99.

Montāžas darbi un pārbaude veicama saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem, kā arī ievērojot materiālu un iekārtu piegādātājfirmu tehniskiem norādījumiem.

Projekts izstrādāts divās daļās:

  ārējo tīklu zīmējumi – komplekts ŪKT;

  ēkas iekšējo tīklu zīmējumi – komplekts ŪK.

2.Ūdensapgāde

Rekonstruējamā korpusa un divu blakus korpusu ūdensapgāde tiek nodrošināta ar esošo ievadu ēkā Dn50mm.  Esošais ievads ēkā ir sliktā stāvoklī- korodējis.

Projektā paredzēts esošo ūdensvada ievadu un uzskaites mezglu pārbūvēt.

Ievadu uz ēku jāizbūvē no plastmasas PE caurulēm De63, ievada vietā ēkā zem grīdas ievads jāizbūvē no metāla caurulēm Dn50mm. Uzskaites mezglu ar apvadlīniju paredzēts izbūvēt ievada vietā virs grīdas ērtākai piekļuvei. Uz apvadlīnijas jāierīko aizbīdnis ar elektropievadu un vadības bloku. Aizbīdnim jābūt aizvērtam un noplpmbētam. Aizbīdņa atvēršanās paredzēta ugunsgrēka gadījumā no vadības pogas pie ugunsdzēsības krāna.

Paredzēts uzstādīt ūdensmērītāju Dn25mm, ievērojot taisnos montāžas garumus pirms un pēc mērītāja (5xD un 3xD).

Ūdensvads no rekonstruējamā korpusa ievada apgādā arī korpusu Nr.2 un korpusu pagalmā. Ūdens uzskaite kopēja visiem korpusiem.

Nepieciešamais kopējais aprēķina ūdens aprēķina daudzums sadzīves vajadzībām:

q=0,55/sek;

Qst=0,6m3/st;

Qdnn=0,64 m3/dnn

Nepieciešamais kopējais aprēķina ūdens aprēķina daudzums krājrezervuāra uzpildīšanas laikā:

q=2,5/sek;

Qst=7,8m3/st;

Qdnn=110,8 m3/dnn

Krājrezervuāra uzpildīšanas pievadam paredzēts ierīkot aizbīdni Dn50 ar elektropievadu un vadības bloku. Aizbīdnim jāaizveras sasniedzot max līmeni rezervuārā, kā arī no ugunsdzēsības pogas signāla pie ugunsdzēsības krāna. Atvēršana paredzēta manuāla.

Rekonstruējamā ēkā paredzēta iekšējā ugunsdzēsība, ierīkojot 2 ugunsdzēsības skapjus ar krāniem Dn50, sprauslām D16mm un šļūtenēm L=20m.

Nepieciešamais minimālais ugunsdzēsības ūdens patēriņš saskaņā ar LBN ir 1l/sek.

Rekonstruējamā ēkā paredzēts ierīkot vienu tualeti. Roku mazgātnei karstā ūdens sagatavošana paredzēta izmantojot caurteces ūdens sildītāju, novietojot to zem izlietnes.

Hidrotehnisko izmēģinājumu platformas izmantošanai projektā paredzēts krājrezervuārā uzstādīt iegremdējamo sūkni ar dzesējošo apvalku, ar frekvenču pārveidotāju un vadības kontrolieri, kas nodrošinās laboratorijā nepieciešamos izmēģinājumus. Sūkņa jauda saskaņā ar uzdevumu q=0...250l/sek, nepieciešamais spiediens H=5...7m. Sūkņa spiedvadu jāizvada hidrotehnsikās platformas līmenī uz atz. 0,00. Spiedvads jāizbūvē ar spiediena dzēšanas cilpu ar tērauda atsitiena plātni uz platformas pārseguma.

Iekšējie ūdensvada tīkli jāizbūvē no cinkota tērauda (metāla) caurulēm Dn15mm ... Dn50mm. Pēc montāžas cauruļvadus jāizolē ar pretkondensāta izolāciju.

3. Sadzīves kanalizācija

Projektā paredzēts rekonstruējamā korpusa notekūdeņus novadīt uz teritorijā esošo sadzīves kanalizācijas tīklu.

Sadzīves notekūdeņu K1 un nosacīti tīro notekūdeņu K2 izvadīšanai no ēkas jāizbūvē jauni izvadi, skataka pie ēkas un pievienojums esošai kanalizācijai teritorijā.

Jāizbūvē arī K1 izvads no katlu telpas uz jaunbūvējamo skataku.

Izvadus projektā paredzēts siltināt ar siltinājuma čaulām, jo iebūves dziļums mazāks par 1m.

Uz nosacīti tīro ūdeņu izvada K2 De160, skatakā uz izvada jāierīko klape.

Krājrezervuāra tukšošanai jāizbūvē bedre ar nosēddaļu. Tukšošanai jāizmanto pārnēsājamais drenāžas sūknis. Tukšošanas ūdeņus iespējams pievienot rezervuāra tukšošanas mezglam vai pievienojoties K2 kanalizācijas cauruļvadam kanālā.

Iekšējie kanalizācijas tīkli jāizbūvē no plastmasas PP kanalizācijas cauruļvadiem De50mm... De160mm.

Ārējie kanalizācijas tīkli jāizbūvē no PP kanalizācijas cauriļvadiem De110mm... De200mm, ar iebūves klasi T8. Skatakas paredzēts izbūvēt no dzelzsbetona grodiem D1000mm, ar ķeta vāku.

3. Lietus  kanalizācija

Projektā paredzēta jumta lietus ūdeņu savākšana un novadīšana uz infiltrāciju. Zem jumta notekām paredzēts ierīkot savācējus, no kuriem lietus ūdens tiek infiltrēts.

Sastādīja                                                                             inž. G.Dreimane