Paskaidrojuma raksts tehniskajam projektam

Iekšējie elektrotīkli (EL)

Projekts izstrādāts atbilstoši pasūtītāja AR daļas izstrādātāja un pasūtītāja piesaistīto apakšuzņēmēju rakstiskām un mutiskām norādēm.

Elektrotīkla spriegums 400/230 V.

Ēkas elektropieslēgumu AS „Sadales tīkls” tīklam skatīt atsevišķā projektā, ELT daļā.

Grupu tīklus montēt ar kabeļiem ar vara dzīslām.

Grupu tīklus montēt caurulēs (PVH) – grīdās, pa betona konstrukcijām un reģipša starpsienās – PVH caurulēs. Maģistrālo tīklu izbūvei pa telpu perimetru 7,5m augstumā uzstādīt kabeļtrepi KS-80-400. Kabeļu novadus no kabeļtrepes izpildīt PVH caurulēs, tās stiprinot pie sienas.

Visās telpās (ja nav speciāli norādīts) sienas kontaktu un slēdžu montāžas augstums paredzēts 1,5m.

Sienas kontaktu montāžas vietas un augstumus papildus precizēt darba gaitā un saskaņot ar arhitektu.

Pie el. instalācijas montāžas (kontaktu, kabeļu, slēdžu utt.) ievērot normatīvos attālumus no citiem inženierkomunikāciju tīkliem.

Kabeļu trases un tās montāžas veidu papildus precizēt darba gaitā atkarībā no iekārtu un citu inženierkomunikāciju izvietojuma.

Ir paredzēti spēka elektropievadi ventilācijas iekārtām un citām ēkā uzstādītām iekārtām. Spēka vēdināšanas iekārtām ir jāparedz pievads no UAS par ugunsdzēsības trauksmi, kuras rezultātā ir jāatslēdz iekārtas.

Paredzēt izveidot ekvipotenciālo kopni, pie kuras pievienot ārējo zemējuma kontūru un citas metāliskās daļas un konstrukcijas, kuras normālā režīmā neatrodas zem sprieguma (ūdensvadi, ventilācijas gaisa caurules, kanalizācijas caurules utt.). Papildus zemēšanai paredzēta ekvipotenciālā kopne iekārtu zonā.

Visas ventilācijas iekārtas sazemēt. Katru vēdināšanas iekārtu, cauruļu posmu, kas savā starpā nav savienots metinot vai ar skrūvju palīdzību, sazemēt savstarpēji savienojot ar zemējuma vadu vai tos pievienojot pie tuvākās ēkas metāla konstrukcijas. Ik pēc 25 m atkārtoti sazemēt vēdināšanas kanālus

Sastādot tāmi paredzēt palīgmateriālus un papildus materiālus vadoties pēc iepriekšējas pieredzes līdzīgu objektu realizācijā.

Pie spuldžu tipu un jaudu izvēles ņemt vērā normēto apgaismojumu atbilstošajās telpās. Izvēloties gaismekļu markas jāņem vērā to aizsardzības klasi (IP) pēc telpas rakstura (sausās telpās – IP20; mitrās telpās un ārā – IP44 un augstāk).

Ēkai paredzēta III klases pasīvā zibensaizsardzības sistēma. Ārpus ēkas izveidot zemējuma kontūru. Jāizpildās nosacījumam RZ ≤ 4.0Ω. Ja nosacījums neizpildās, iedzīt papildus elektrodus, līdz tiek izpildīts minētais nosacījums. Zemējuma kontūru savienot ar ēkas zibensaizsardzības kontūru.

Avārijas gaismekļu grupas, kurām paredzēti slēdži un gaismekļos ir iebūvēta akumulatoru baterija montēt 4 dzīslu kabeli – PE, N, f1-fāze un f1-fāze (sprieguma kontrolei). Vienu fāzi pievienot caur slēdzi, bet otru fāzi pievienot patstāvīgajam spriegumam (sprieguma kontrolei) Neatkarīgi no slēdža stāvokļa (iesl. vai izsl.) sprieguma pazušanas gadījumā automātiski ieslēgsies gaismekļa barošana no akumulatoru baterijas.

Vietās, kur kabeļi šķērso ugunsdrošās sienas un pārsegumus, paredzēt kabeļu izvadu ugunsdrošu hermetizāciju. Izmantojot ugunsdrošus materiālus.

Darbus veikt saskaņā ar Latvijā pastāvošiem būvnormatīviem.

A.Ābele