PASKAIDROJUMA RAKSTS

- Vispārējā daļa

Tehniskais projekts vidējā spiediena (P<4,0bar) gāzes pievadam Dobeles ielā 43,

Jelgavā izstrādāts pamatojoties uz:

- Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasūtījumu,

- A/s “Latvijas gāze” 2014. gada 18. martā izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 27.3-13/818;

Gāzesvada aprēķins veikts dabasgāzei ar parametriem:

siltumspēja - 7900 kkal/ m3;

blīvums       -   0.73  kg/ m3;

gāzes spiediens gāzesvada ievadā - 20 mbar.

Gāzes spiediens esošajā sadalošā gāzesvadā Jelgavā, Dobeles ielā P<0,4 MPa (4,0 bar).

Šis projekts izstrādāts, pamatojoties uz spēkā esošām LBN 242-02 “Gāzes sadales lietotāju ārējie tīkli”, LVS- 417 “Gāzes sadales un lietotāju sistēmas. Ārējie gāzesvadi un regulēšanas iekārtas. Projektēšana.”, LVS-418 “Gāzes apgādes sistēmas. Ārējie gāzesvadi. Būvdarbi.” un LVS-423 “Vispārīgās prasības tērauda pazemes gāzesvadu korozijaizsardzībā.”, LV NS GS 25-2014, LBN 241-03“ Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas”, LVS 419 “ Iekšējie gāzes vadi , savienojumi, projektēšana un pieņemšana”, LVS 420 “ Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi”, kā arī A/s “Latvijas Gāze” pielietojamo materiālu katalogu. Šo normatīvo dokumentu prasības jāievēro montējot, pārbaudot un ekspluatējot gāzesvadus, armatūras un gāzes iekārtas. Tehniskajā projektā paredzēti ārējie gāzes apgādes tīkli.

2. Gāzes apgādes sistēmas ārējo tīklu raksturojums

Projektējamā gāzes pievada pievienošanas vieta paredzēta pie esošā vidējā spiediena

(P< 4,0 bar) sadalošā PE pazemes gāzesvada D63x5,8 mm, Dobeles ielā iebraucamajā ceļā iepretī ēkai  Dobeles ielā 43, lietojot EM PE T-sedlu 63/32 ar noslēgierīci. Pēc pieslēguma vietas gāzesvada pievadā montējams plūsmas vārsts Gas Stop GS32/35UE/L ar tam sekojošu PE diametra maiņu D32/D40. Projektā paredzēts ar atklāto metodi iebūvēt vidējā spiediena (P<4,0 bar) pazemes gāzes pievadu PE D40x3,6 mm Dobeles ielā 43 no pievienojuma vietas līdz izvadam uz MR, kas jāmontē uz ēkas fasādes. MR gāzes spiediena samazināšanai tiek izmantots gāzes spiediena reduktors R/25, ar ražību Q=25 m³/h un izejas spiedienu gāzei Piz.=20 mbar (vai analogs). Gāzes uzskaitei MR tiek uzstādīts gāzes skaitītājs G6-T ar uzskaites diapazonu Qmax.=10,0 m³/h, Qmin.=0,06 m³/h, kas nodrošina visu gāzes patēriņa uzskaiti. Projektējamam gāzesvadam jāpielieto polietilēna caurule PE 80 PN4, SDR11, D40x3,7mm.

Montējot polietilēna gāzesvadu, kopā ar to jāiegulda arī vara signālvads (S=2,5 mm2), kuru jāpiestiprina pie caurules ar mitrumizturīgu līmlenti vai polimēra skavām ik pēc 1 – 1,5 m, kas veicams pirms polietilēna caurules ieguldīšanas tranšejā. Virs polietilēna caurules 300 mm attālumā paralēli gāzes vadam tiek guldīta marķēšanas lente ar uzrakstu „Gāze”. Marķēšanas lente un signālvads jāiegulda atsevišķi. Signālvada izvadi paredzēti speciāli uzstādāmās kapēs, vai kārbās un pievienojami kontaktplāksnēm. Minimālais polietilēna gāzesvada ieguldīšanas dziļums – 0,5-1,0 m. Gāzesvada iebūvēšanas zonā citu komunikāciju vākos ieurbjami caurumi ar Ø12 līdz Ø15 mm. Zem elektropārvades līnijām, kā arī to tiešā tuvumā gāzesvada celtniecība jāveic ar rokām vai ar tehniku, atvienojot elektrolīnijas inženiertehniskā darbinieka un elektrotīkla ekspluatējošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē. Gāzesvada montāžas laikā jāšķērso pazemes komunikācijas (elektrokabelis, sakaru kabelis un kanalizācija), kur jāievēro normatīvos attālumus šķērsošanas vietās. Pēc celtniecības darbu beigšanas, samontētā gāzesvada piesaisti jāveic digitālā veidā.

Pirms celtniecības darbu uzsākšanas jāizstrādā pasākumu plānu gāzesvadu iekšējās tīrības nodrošināšanai.

Polietilēna gāzesvadam pretkorozijas pasākumi nav nepieciešami. Pazemes gāzesvada hidrauliskais aprēķins veikts atbilstoši LVS 417 un atrodas projektēšanas biroja arhīvā

Gāzes pievadu gāzapgādes sistēmas raksturojums

2.1 tabula

| Kadastra informācija | Adrese | Īpašnieks, tālrunis | Gāzesvada pievada apraksts | Saskaņojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0900 004 0006 | Dobeles iela 43 | Latvijas Lauksaimniecības universitāte Jānis Ošs t.29144498 | Pievads ar izvadu pie ēkas | Ēkas un zemesgabala īpašnieka saskaņojumu skatīt GAT-2 lapā |

Gāzapgādes sistēmas gāzes regulēšanas iekārtu raksturojums

2.2 tabula

| Gāzes regulēšanas iekārta | Regulātora tips(ieejas DN(mm) izejas DN (mm) | Ieejas spiediens (bar) | Izejas spiediens (mbar) | Caurplūde, (m³/h) | Darba līniju skaits (gab) | Gāzes skaitītāja parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR | R-25 20/32 | 4,0 | 20 | 25 | 1 | G6-T Qmin.=0,06m³/h Qmax.=10 m³/h |

3. Darba organizācijas pasākumi

Gāzes pievada celniecības gaitā darba organizācijas pasākumi nav nepieciešami.

4. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

Gāzesvada pievienojuma vieta atrodas iebrauktuves zaļajā zonā un celtniecības darbi netraucē ielu satiksmi.

5. Darba aizsardzība un ugunsdrošība

5.1.   Zemes darbi

Drošība zemes darbu veikšanas laikā jānodrošina pamatojoties uz šādiem organizacionāli-tehnoloģiskās dokumentācijas darba drošības risinājumiem:

- būvbedrēs, tranšejās (turpmāk tekstā – izrakumos) nenostiprināto nogāžu drošā stāvuma

noteikšana, ņemot vērā mašīnu un grunts slodzi;

- grunts izstrādei izmantojamo mašīnu veidu un to uzstādīšanas vietu izvēle.

Pirms zemes darbu sākšanas pazemes komunikāciju atrašanās vietās jāizstrādā un jāsaskaņo ar organizācijām, kas ekspluatē šīs komunikācijas, drošu darba apstākļu nodrošināšanas pasākumi, kā arī jāuzstāda zīmes, kas norāda šo komunikāciju atrašanās vietu.

Zemes darbi īpaši uzmanīgi jāveic elektrokabeļu tuvumā. Zemes darbi funkcionējošu kabeļu, kas atrodas zem sprieguma, vai funkcionējoša gāzesvada aizsardzības zonās jāveic ar rokām elektro- vai gāzes saimniecības darbinieku uzraudzībā. Atklājot sprādzienbīstamus objektus, zemes darbi nekavējoties jāpārtrauc. Lai izvairītos no grunts izskalošanās, nogruvumiem, izrakumu sienu sagrūšanas zemes darbu veikšanas vietās līdz darbu sākšanai jānodrošina virszemes un pazemes ūdeņu novadīšana.

Izrakumu vietas, kur iespējams atrodas cilvēki, jānorobežo ar aizsarg-nožogojumu, ņemot vērā valsts standartu prasības. Uz nožogojuma jāuzstāda brīdinājuma zīmes, bet tumšajā diennakts laikā arī signālapgaismojums.

Lai nodrošinātu cilvēku pārvietošanos pār izrakumiem, jāuzstāda tiltiņi. Būvbedru un tranšeju rakšanu neakmeņainā gruntī ar nenostiprinātu nogāzi (virs gruntsūdeņu līmeņa, vai arī ja tās nosusinātas mākslīgi pazeminot ūdens līmeni) drīkst veikt, ja tiek ievērots noteiktais maksimālais pieļaujamais nogāžu stāvuma lielums, kuru stāvoklis (noturība) jāpārbauda katru mēnesi. Nepieciešamības gadījumā darbus apstādina un nogāzes pataisa lēzenākas.

Aizliegts veikt grunts izstrādi ar mehānismiem tuvāk par 2 m no pazemes komunikācijām.

Strādājot ar ekskavatoru, aizliegts veikt citus darbus no krāvuma puses un strādniekiem uzturēties ekskavatora darbības rādiusā +5m.

Izstrādājot, transportējot, izkraujot, planējot un blīvējot grunti ar divām un vairāk pašgājējvai piekabes mašīnām (skrēperi, greideri, veltņiem, buldozeriem), kas brauc viena aiz otras, attālumam starp tām jābūt ne mazāk kā 10 m. Pašizkrāvēji, izkraujot uzbērumos un aizberot izrakumus, jāuzstāda ne tuvāk par 1 m no dabīgās nogāzes krotes; aizliegts izkraut no estakādēm kam nav aizsargbruses. Autotransporta izkraušanas vietas nosaka regulētājs.

Ja sasalusi grunts kļūst irdena, ar mehāniskas sišanas paņēmienu jānosaka grunts gabalu izkaisīšanās bīstamās zonas izmēri, jāizved no šīs zonas cilvēki un mašīnai jāuzstāda aizsargierīce. Lai nolaistu strādniekus tranšejās un būvbedrēs, kā arī izceltu no tām, jāizmanto virvju kāpnes un trepes.

5.2. Montāžas darbi

Montāžas darbu laikā jāparedz pasākumi strādnieku brīdināšanai par šādu bīstamu un kaitīgu

ražošanas faktoru ietekmi, kas saistīta ar darba raksturu:

- pārvietojamās konstrukcijas, kravas;

- konstrukciju nenostiprināto elementu iebrukšana;

- augstāk novietotu materiālu un instrumentu krišana;

- mašīnu apgāšanās, to daļu izkrišana;

- iekārtu piegādes un montāžas metodes un līdzekļi;

- īpaši drošības pasākumi cauruļvada kodināšanas un attaukošanas laikā.

Augstāk doto bīstamo un kaitīgo ražošanas faktoru gadījumā, montāžas darbu drošība jānodrošina pamatojoties uz šādiem organizacionāli-tehnoloģiskās dokumentācijas darba drošības risinājumiem:

- celtņa markas noteikšana, uzstādīšanas vieta un bīstamās zonas darba laikā;

- konstrukciju uzstādīšanas secības noteikšana;

- konstrukciju stiprības nodrošināšana salikšanas procesā;

- konstrukciju elementu stiprinājuma salikšanas shēmu un paņēmienu noteikšana.

Montāžas darbu veikšanas iecirknī aizliegts veikt citus darbus un uzturēties nepiederošām personām.

Konstrukciju un iekārtu krāsošanu un pretkorozijas aizsardzību jāveic līdz to ielikšanai projekta atzīmē. Pēc ielikšanas krāsošana vai pretkorozijas aizsardzība jāveic tikai konstrukciju saduru un savienojuma vietās.

Montāžai paredzēto iekārtu izpakošana jāveic zonā, kas iedalīta saskaņā ar darbu veikšanas projektu, un to jādara uz speciālām stalažām vai paplāksnēm, kuru augstums ir ne mazāks par 100 mm. Izpakojot iekārtas nedrīkst izmantot materiālus ar sprādzien- un ugunsbīstamām īpašībām.

Aizliegts cilvēkiem uzturēties uz konstrukciju elementiem un iekārtām to pacelšanas un pārvietošanas laikā.

Aizliegts cilvēkiem atrasties zem uzstādāmajām iekārtām, montāžas mezgliem un cauruļvadiem līdz to pilnīgai nostiprināšanai. Cauruļu ieguldīšana nostiprinātā tranšejā jāveic paredzot pasākumus, kas novērš tranšejas stiprinājuma izjaukšanu.

Aizliegts caurules tranšejā ievelt ar laužņiem un svirām, kā arī izmantot tranšejas stiprinājuma spraišļus kā balstus caurulēm.

Caurpūšot caurules ar saspiesto gaisu aizliegts atrasties kamerās un akās, kur uzstādīti aizbīdņi, ventiļi, krāni u.tml. Cauruļvadu caurpūtes laikā pie cauruļu galiem jāuzstāda vairogi acu aizsardzībai no plāvas un smiltīm. Aizliegts atrasties pretī caurpūšamo cauruļu neaizsargātajiem galiem vai to tuvumā.

Cauruļvadu un iekārtu salikšanas darbu procesā atveru savienošana un to sakritības montējamajās detaļās pārbaude jāveic, izmantojot speciālu instrumentu. Aizliegts pārbaudīt atveru sakritību montējamajās detaļās ar pirkstiem. Lai pārietu no vienas pozīcijas citā, jāizmanto kāpnes, pāreju tiltiņi un trapi ar nožogojumiem.

Aizliegts cilvēkiem atrasties zem montējamajiem konstrukciju elementiem un iekārtām līdz to uzstādīšanai projektā paredzētajā stāvoklī.

Nepieciešamības gadījumā strādnieks var atrasties zem montējamajām iekārtām (konstrukcijām), taču tādā gadījumā jāievēro speciāli pasākumi, kas nodrošina strādājošā drošību.

Montējamo konstrukciju elementus vai iekārtas pārvietošanas laikā nedrīkst sašūpot vai sagriezt ar lokanām atsaitēm.

Konstrukciju un iekārtu stropēšana jāveic ar līdzekļiem, kas nodrošina attālinātas atstropēšanas iespēju gadījumos, kad augstums līdz satvērējceltņa līdzekļa savienojumam ir lielāks par 2 m.

Pirms montāžas darbu sākšanas jānosaka signālu apmaiņas kārtība montāžu regulējošās personas un mašīnista starpā. Visus signālus padod tikai viena persona (brigadieris, posma vadītājs, takelāžists – stropētājs), izņemot signālu “Stop”, kuru var padot jebkurš strādnieks, kas pamana draudīgu situāciju. Īpaši atbildīgos gadījumos (paceļot konstrukcijas, izmantojot sarežģītu takelāžu vai pagrieziena metodi, uzbīdoties lielgabarīta un smagām konstrukcijām, paceļot tos ar diviem vai vairāk mehānismiem u.tml.), signālus jāpadod tikai darbu vadītājam.

Montējamo elementu stropēšanu jāveic vietās, kas norādītas darba rasējumos, un to pacelšana un padeve uzstādīšanas vietā jānodrošina stāvoklī, kas tuvu atbilst projektā paredzētajam. Aizliegts pacelt būvkonstrukciju elementus, kam nav montāžas cilpu, atveru vai marķējuma un atzīmes, kas nodrošina to pareizu stropēšanu un montāžu. Montāžai paredzēto konstrukciju elementu attīrīšana no netīrumiem jāveic pirms to pacelšanas. Montējamie elementi jāpaceļ plūstoši, bez izrāvieniem, nešūpojot un nesagriežot.

Konstrukcijas jāpaceļ divos piegājienos: sākumā 20-30 cm augstumā, pēc tam, pēc stropējuma drošuma pārbaudes, var veikt tālāko pacelšanu. Pārvietojot konstrukcijas vai iekārtas attālumam starp tām un samontēto iekārtu izvirzītajām daļām vai citām konstrukcijām jābūt ne mazākam par 1 m horizontālā virzienā un ne mazākam par 0,5 m vertikālā virzienā. Pārtraukumu laikā nedrīkst atstāt gaisā paceltus konstrukciju elementus un iekārtas. Projektā paredzētājā stāvoklī uzstādītie konstrukciju elementi un iekārtas jānostiprina tā, lai nodrošinātu to stabilitāti un hermētiskumu. Konstrukciju elementu un iekārtu atstropēšana jāveic pēc to pastāvīgas vai pagaidu nostiprināšanas saskaņā ar projektu.

Aizliegts pārvietot uzstādītos konstrukciju elementus un iekārtas pēc to stropēšanas, izņemot gadījumus, kad tiek izmantots montāžas aprīkojums, kas paredzēts darbu veikšanas projektā.

Aizliegts veikt montāžas darbus augstumā atklātās vietās, ja vēja ātrums sasniedz 15 m/sek. un vairāk, kā arī atkalas, negaisa vai miglas laikā, dēļ kā ir traucēta redzamība darbu frontes robežās.

Konstrukciju, vai iekārtu pārvietošana ar vairākiem pacelšanas un vilcējlīdzekļiem realizējama saskaņā ar darbu veikšanas projektu. Šādu darbu vadība uzticama personai, kura atbild par drošu darbu veikšanu ar celtņiem. Katra pacelšanas, vai vilcējlīdzekļa slodze nedrīkst pārsniegt celtņa-cauruļlicēja celtspēju.

Visi darbi, kas saistīti ar konstruktīvo trūkumu novēršanu un nepabeigtības likvidāciju samontētās iekārtās vai pārbaudei pakļautam produktam, jāveic tikai pēc kopīgi ar pasūtītāju, ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmējiem izstrādātiem un apstiprinātiem darba drošības pasākumiem. Aizliegts uzstādīt un noņemt savienojumus (saites) starp samontētām un funkcionējošām iekārtām, kā arī pieslēgt pagaidu ierīces pie esošajām sistēmām (elektroapgādes) bez ģenerāluzņēmēja un pasūtītāja rakstiskas atļaujas.

5.3. Ugunsdrošība

Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro šādas prasības:

Būvlaukums tiek aprīkots ar ugunsdzēsības vairogiem, kas nokomplektēti ar primārajiem

ugunsdzēsības līdzekļiem.

Ugunsdzēsības iekārtas jāuztur darbderīgā un darbspējīgā stāvoklī. Pārejām pie ugunsdzēsības iekārtām vienmēr jābūt brīvām un apzīmētām ar atbilstošām zīmēm.

Būvlaukumam diennakts tumšajā laikā jābūt apgaismotam tā, lai būtu iespēja ātri atrast ugunsdzēsības hidrantus, ārējās ugunsdrošības kāpnes un ugunsdzēsības inventāra atrašanās vietas, kā arī piebrauktuves pie pagaidu ugunsdzēsības rezervuāriem, pie ēkas un būves ieejām.

Ugunsdrošības līdzekļu atrašanās vietas un speciāli smēķēšanai ierīkotās vietas jāapzīmē ar ugunsdrošības zīmēm, ieskaitot ugunsdrošības zīmi “Neaizkraut”.

6. Gāzes apgādes iekšējo tīklu raksturojums

Katlu mājas gāzes apgādei jāpievienojas gāzes izvadam pēc MR ar DN32 mm uz ēkas fasādes. Katlu telpā paredzēts pieslēgt kondensācijas tipa gāzes apkures katlu (ar no telpas gaisa neatkarīgu degšanas kameru, siltuma jauda 100 kW), ar vertikālu gaisa– dūmu izvadi. Gāzes spiediens gāzesvadā ir 20 mbar. Gāzesvads ar Dn32 mm pa fasādi tiek virzīts līdz ievadam ēkā, kur caur tērauda apvalkcauruli Dn50 mm ēkas sienas konstrukcijā tiek ievadīts katla novietnes telpā. Gāzes apkures katlu uzstāda telpā, kuras augstums ir 3,2 m un tilpums 42,2m3. Katla tips pēc dūmgāzu novadīšanas veida – C33x.

Rekonstruējamā laboratorijas korpusa kopējais siltuma patēriņš paredzēts 82 kW.

Gāzes patēriņš: gāzes apkures katls ar siltuma jaudu 100 kW - 10,0 m3/h;

Mājas kopējais gāzes patēriņš Q =8.2 m3/h.

Gāzes patēriņa uzskaitei paredzētais un MR uzstādītais sertificētais gāzes skaitītājs

G6-T ar uzskaites diapazonu Qmin. =0,06 m3/h un Q max.= 10,0 m3/h, nodrošina visu gāzes patēriņa uzskaiti. Apkurināmā platība 830 m².

Gāzesvada montāžai pielietotas metāla caurules LVS NE 1028 ar diametru 32 mm.

Katlu telpa

6.1 tabula

| Telpas raksturojums | Tilpums, m³ | Griestu augstums, m | Min. logu laukums, m² | Atrašanās vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katlu telpa | 42,2 | 3,2 | - | Laboratorijas korpusa telpa |

7. Gāzes iekārtu raksturojums

Gāzes iekārtas                                              7.1 tabula

| Darba raksturojums | Gāzes iekārtu nosaukums | Gāzes iekārtas maksimālā jauda, kW | Gāzes patēriņš m³/h (min/max) | Gāzes patēriņš gadā, m³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošās iekārtas | - | - | - | - |
| Projektējamās iekārtas | Gāzes apkures katls C33x | 100,0 | 1,01/10,0 | 18000 |
| Kopā: |  | 100,0 | 1,01/10,0 | 18000 |
| Demontējamās iekārtas | - | - | - | - |
| Pavisam kopā: |  | 100,0 | 1,01/10,0 | 18000 |
| Piezīmes: |  |  |  |  |

Dūmvadi un ventilācija                                      7.2 tabula

| Katla tips pēc dūmgāžu novadīšanas veida(B, C) | Dūmvada apraksts | Katla jaudas ierobežojumi, ja tādi nepieciešami | Nosūces ventilācijas raksturojums | Pieplūdes ventilācijas raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C33x | Dubultā caurule caur griestu pārsegumu D110/160 | - | Projektējamais ventilācijas kanāls D150 mm | - |

8. Gāzes uzskaites mēraparātu raksturojums

Gāzes uzskaites mēraparāti                                                   8.1 tabula

| Darba raksturojums | Gāzes skaitītāja tips/modelis/korektors | Gāzes skaitītāja max caurplūde, m³/h | Gāzes skaitītāja minimālā caurplūde, m³/h | Gāzes skaitītāja darba spiediens, bar | Gāzes iekārtas aiz skaitītāja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošie | - | - | - | - | - |
| Darba raksturojums | Gāzes skaitītāja tips/modelis/korektors | Gāzes skaitītāja max caurplūde, m³/h | Gāzes skaitītāja minimālā caurplūde, m³/h | Gāzes skaitītāja darba spiediens, bar (mbar) | Gāzes iekārtas aiz skaitītāja |
| Projektējamie | G6-T | 10,0 | 0,06 | 20 mbar | Gāzes apkures katls N=100 kW |
| Demontējamie | - | - | - | - | - |
| Piezīmes: |  |  |  |  |  |

9. Iekšējo tīklu hidrauliskie aprēķini, to raksturojums

Iekšējo gāzesvadu sistēmas hidrauliskais aprēķins veikts atbilstoši LVS-417

un atrodas projektēšanas biroja arhīvā.

Katlam pievadāmo ūdeni paredzēt ķīmiski un mehāniski attīrīt. Katla elektroapgādei nepieciešams elektrokontakts 0.5 m attālumā no katla. Elektropievada montāžu veic licenzēts elektromontieris saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.

Projektētājs:                      E.Baltanovs