## SM
Objekts:
Jelgavas pils vēdināšanas sistēmas atjaunošanas un pārbūves būvprojekta izstrāde Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV - 3001
Darbu nosaukums:
Siltummezgla telpas rekonstrukcija
Iekārtu un materiālu specifikācija
Nr.p.k. | Materiālu nosaukums | Tips, modelis | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5
1.Iekārtas
1 | Ventilācijas siltummainis 355.0kW ar izolāciju | B120T-60 | kpl | 1 | SWEP
2 | Procesors 230V; + karte, kmpl: | ECL Comfort 310+A376 | kpl | 1 | Danfoss
3 | āra gaisa sensors | ESMT | gab | 1 | Danfoss
4 | ūdens temperatūras sensors | ESM-11 | gab | 2 | Danfoss
5 | Primārā kontūra cirkulācijas sūknis 15.3m³/h; 21kPa; 1x230V; | Stratos 80/1-12 Can PN6 | kpl | 1 | Wilo
6 | Ventilācijas sistēmas cirkulācijas sūknis 15.3m³/h; 57kPa; 1x230V; | Stratos 80/1-12 Can PN6 | kpl | 1 | Wilo
7 | Izplēšanāš tvertne ventilācijai 200l, 6bar, | reflex N 200/6 | kpl | 1 | Refllex
8 | Regulējošais vārsts ventilācija DN65, 6bar, 130°C, Kvs=90m³/h, atloku + izpildmehānismu | HF-3; 065B5165+AMB182 | kpl | 1 | Danfoss
9 | Gaisa atdalītājs | Flamcovent S80 | gab | 1 | Flamco
2.Cauruļvadi un armatūra
2.1 Primārais kontūrs
1 | Piemetināms tērauda ventilis DN80; PN25 | 284411 | gab | 3 | Naval
2 | Vienvirziena vārsts taisns, DN80 atloku PN16; 120°C | DN80 | gab | 2 | Naval
3 | Piemetināms tērauda atoks ar kuliņu un blivi DN80; PN16; |  | kpl | 4
4 | Piemetināms tērauda atoks ar kuliņu un blivi DN65; PN16; |  | kpl | 2
5 | Filtrs DN80; 120°C | 065B7733 | gab | 1 | Danfoss
6 | Pāreja, tērauda 76.1x48.3 (DN65xDN40) | DIN EN 10253-1 | gab | 1
7 | Pāreja, tērauda 89.9x48.3 (DN80xDN40) | DIN EN 10253-1 | gab | 3
8 | Līkums 90° 89.9x3.2 (DN80) | DIN 2605-1 | gab | 8
9 | Termometrs tehniskais, 0-120°C/1°C komplektā ar kabatu un apvalku |  | kpl | 1
10 | Tērauda bezšuvju caurule 89.9x3.2 (DN80) | DIN 2448 | m | 32
11 | Tērauda bezšuvju caurule 76.1x3.2 (DN65) | DIN 2448 | m | 1
12 | Tērauda bezšuvju caurule 48.3x2.6 (DN40) | DIN 2448 | m | 2
13 | Iztukšošanas vārsti ar šļutenes pievienojumu | KFE-20 | gab | 1 | Oventrop
2.2 Sekundārai kontūrs
Ventilācija (etilēnglikols 35%)
1 | Piemetināms tērauda ventilis DN80; PN25 | 286411 | gab | 5 | Naval
2 | Vienvirziena vārsts taisns, DN80 PN16; 120°C | DN80 | gab | 1 | Naval
3 | Piemetināms tērauda atoks ar kuliņu un blivi DN80; PN16; |  | kpl | 2
4 | Filtrs DN80; 120°C | 065B7733 | gab | 1 | Danfoss
5 | Pāreja, tērauda 89.9x48.3 (DN80xDN40) | DIN EN 10253-1 | gab | 2
6 | Līkums 90° 89.9x3.2 (DN80) | DIN 2605-1 | gab | 6
7 | Termometrs tehniskais, 0-120°C/1°C komplektā ar kabatu un apvalku |  | kpl | 1
8 | Tērauda bezšuvju caurule 89.9x3.2 (DN80) | DIN 2448 | m | 8
9 | Tērauda bezšuvju caurule 26.9x2.3 (DN25) | DIN 2448 | m | 3
10 | Tērauda bezšuvju caurule 21.3x2.0 (DN15) | DIN 2448 | m | 2
11 | Membrānas drošības vārsts 3 bar DN25; PN3ar šļutenes pievienojumu, hermetisko tvertni 5L |  | gab | 1
12 | Kappes ventilis DN25 ar noteci ar šļutenes pievienojumu, hermetisko tvertni 5L |  | gab | 1
13 | Iztukšošanas/uzpildīšanas vārsts DN25 ar šļutenes pievienojumu, hermetisko tvertni 20L |  | gab | 1
14 | Etilēnglikols 35% |  | l | 80
15 | Manometrs ar krānu 0÷16bar, |  | gab | 3
3. Izolācija
1 | Akmens vates izolācijas čaulas ar armētu Al folijas pārklājumu | ACE89-30 | m | 40 | Paroc
2 | Akmens vates izolācijas čaulas ar armētu Al folijas pārklājumu | ACE76-30 | m | 1 | Paroc
3 | Akmens vates izolācijas čaulas ar armētu Al folijas pārklājumu | ACE48-30 | m | 2 | Paroc
4 | Akmens vates izolācijas čaulas ar armētu Al folijas pārklājumu | ACE28-20 | m | 3 | Paroc
5 | Akmens vates izolācijas čaulas ar armētu Al folijas pārklājumu | ACE22-20 | m | 2 | Paroc
6 | Izolācijas palīgmateriāli |  | kpl | 1
7 | Antikorozijas krāsa |  | kg | 5
4. Citi materiāli
1 | Durvju reste | AR-4P-200x100 | gab | 4 | Komfovent
2 | Iekārtu un cauruļvadu stiprinājumu konstrukcijas, tērauda profili, vītņstienis, skavas utml. |  | kpl | 1
3 | Elektromontāžas materiāli, t.sk. Vadības panelis |  | kpl | 1
4 | Neparedzetu cauruļu veidgabali, metināšanas utml.materiāli |  | kpl | 1