## 1
Vispārējie būvdarbi
Nr. | Darbu nosaukums | Mēr- | Dau -
p.k. |  | vienība | dzums
1-1 | Gaiteņi
1 | Gaismas ķermeņu, vadu, kontaktu u.c. demontāža | obj | 1
2 | Sienu, griestu mazgāšana, līdzināšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 492.5
3 | Demontēt ugunsdzēsības krāna kasti | kpl | 1
4 | Montēt nišā ugunsdzēsības krāna kasti PN-EN 67-2B-1/52-20-G, 650x900x220mm, komplektā ar šļūteni d 52 L=20m ,stobra uzgali d 16mm, ugunsdzēsības krānu DN 50, ugunsdzēšamo aparātu ( pulvera 6kg) | kpl | 1
5 | Grīdas seguma, grīdlīstu demontāža | m2 | 123.4
6 | Grīdas līdzināšana, ieklājot OSB 10mm | m2 | 123.4
7 | Linoleja grīdas seguma ieklāšana to līmējot | m2 | 123.4
8 | Krāsotu koka grīdlīstu montāža | m | 120.7
9 | Sliekšņu montāža | gab | 2
10 | Demontēt durvju blokus | gab | 2
11 | Jaunu vienviru durvju D-1 iebūve (krāsotas koka durvis ar furnitūru un durvju apmalēm) | kpl | 2
12 | Esošo kāpņu un lūkas krāsošana | obj | 1
1-2 | Kabineti, auditorijas
1 | Gaismas ķermeņu, vadu, kontaktu u.c. demontāža | telpas | 18
2 | Grīdas seguma, grīdlīstu demontāža | m2 | 534.4
3 | Demontēt starpsienas | m2 | 33
4 | Montēt jaunas riģipša starpsienas 100mm | m2 | 33
5 | Aizbūvēt durvju ailu ar riģipsi, iebūvējot skaņas izolāciju | m2 | 2.1
6 | Izkalt sienā durvju ailu ( esošā niša) | vietas | 1
7 | Aizbūvēt virsgaismas logu | vietas | 14
8 | Apkures cauruļvadu pārbūve, iebūvējot to sienā, radiatora skalošana | telpas | 14
9 | Logu remonts, nomainot bojātās koka detaļas, iestrādājot blīvgumijas un furnitūru, pārstiklojot | gab | 14
10 | Remontēt, špaktelēt, krāsot palodzes | gab | 14
11 | Logu špaktelēšana, krāsošana | gab | 14
12 | Demontēt durvju blokus | gab | 20
13 | Jaunu vienviru durvju D-1 iebūve (krāsotas koka durvis ar furnitūru un durvju apmalēm) | kpl | 19
14 | Jaunu vienviru durvju D-4 iebūve (krāsotas koka durvis ar furnitūru un durvju apmalēm) | kpl | 1
15 | Sienu,griestu mazgāšana, līdzināšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 2049.1
16 | Sienas flīzēšana pie izlietnes | m2 | 1.5
17 | Grīdas līdzināšana, ieklājot OSB 10mm | m2 | 534.4
18 | Linoleja grīdas seguma ieklāšana to līmējot | m2 | 404.1
19 | Lamināta grīdas seguma ieklāšana ( ieklājot apakšklāju) | m2 | 130.3
20 | Parketa grīdas slīpēšana, lakošana | m2 | 49.5
21 | Tulkošanas kabīnes paaugstinājuma montāža un iesegšana ar paklāja grīdas segumu | m2 | 4
22 | Krāsotu koka grīdlīstu montāža | m | 453
23 | Sliekšņa montāža | gab | 20
24 | Radiatoru tīrīšana un krāsošana | gab | 14
25 | Ventilācijas restīšu ( regulējamu) nomaiņa | gab | 15
26 | Mēbeļu pārvietošana | obj | 1
27 | Izlietnes skapīša izgatavošana, montāža | kpl | 1
28 | Iebūvēto plauktu izgatavošaa montāža | kpl | 1
1-3 | Sanmezgls
1 | Gaismas ķermeņu, vadu, kontaktu u.c. demontāža | telpas | 1
2 | Demontēt durvju blokus | gab | 2
3 | Demontēt starpsienas, sienu, griestu apšuvumu | m2 | 29
4 | Demontēt grīdas segumu | m2 | 9.8
5 | Montēt jaunu riģipša starpsienu 100mm no mitrumizturīgā riģipša | m2 | 4.4
6 | Aizbūvēt durvju ailu ar riģipsi, iebūvējot skaņas izolāciju | m2 | 2.1
7 | Apšūt sienas ar mitrumizturīgo riģipsi | m2 | 40.2
8 | Izbūvēt griestu konstrukciju, iebūvējot vēja aizsargbarjeru, siltumizolāciju un tvaika izolāciju, apšūt ar mitrumizturīgo riģipsi | m2 | 10
9 | Izlīdzināt grīdu, ieklāt hidroizolāciju | m2 | 9.8
10 | Flīzēt grīdu | m2 | 9.8
11 | Flīzēt sienas, izveidojot hidroizolāciju | m2 | 49
12 | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 10
13 | Jaunu vienviru durvju D-1 iebūve (krāsotas koka durvis ar furnitūru un durvju apmalēm) | kpl | 1
14 | Jaunu vienviru durvju D-4 iebūve (krāsotas koka durvis ar furnitūru un durvju apmalēm) | kpl | 1
15 | Elektriskā ventilatora montāža ar slēdzi | kpl | 2
16 | Montēt tualetes starpsienas ar durvīm | m2 | 6.6
1-4 | Siltināšana
1 | Sienu siltināšana ar akmens vati 100 mm, izbūvējot karkasu no metāla profiliem ( no bēniņu puses) un apšujot ar riģipsi ( mitrumizturīgo) | m2 | 90.7
2 | Bēniņu pārseguma siltināšana ar akmens vati 200mm, ieklājot tvaika izolāciju | m2 | 193.2
3 | Laipu izbūve virs siltumizolācijas | m2 | 58
1-5 | Kāpņu telpas
1 | Durvju demontāža | gab | 3
2 | Arkveida ailu izveidošana durvju montāžai | gab | 2
3 | Jaunu arkveida divviru durvju D-2 iebūve (stiklotas,krāsotas koka durvis ar furnitūru un durvju apmalēm) | kpl | 1
4 | Jaunu arkveida divviru durvju D-3 iebūve (stiklotas,krāsotas koka durvis ar furnitūru un durvju apmalēm) | kpl | 1
5 | Demontēt koka apšuvumu trešā stāva sienai | m2 | 7.3
6 | Sienas apdare pēc apšuvuma demontāžas | m2 | 7.3
7 | Durvju ailas izveidošana durvju montāžai | gab | 1
8 | Jaunu vienviru durvju D-1 iebūve (krāsotas koka durvis ar furnitūru un durvju apmalēm) | kpl | 1
9 | Sienu, griestu mazgāšana, līdzināšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 437.2
10 | Sastatņu montāža, demontāža | m2 | 108
11 | Logu remonts, nomainot bojātās koka detaļas, iestrādājot blīvgumijas un furnitūru, pārstiklojot | gab | 2
12 | Remontēt, špaktelēt, krāsot palodzes | gab | 2
13 | Logu špaktelēšana, krāsošana | gab | 2
14 | Kāpņu margu krāsošana | m | 39
15 | Kāpņu lentera tīrīšana, remontēšana, krāsošana | m | 39
16 | Grīdas remonts vietām | obj | 1
Pārējie darbi
1 | Mēbeļu iznešana bēniņu telpā(bijušajā šautuvē)
2 | Mēbeļu ienešana izremontētajās telpās
3 | Būvgružu izvākšana no telpām un izvešana | kont

## 2
Elektroapgāde
Nr. | Darbu nosaukums | Mēr- | Dau -
p.k. |  | vienība | dzums
Montāžas darbi kabeļu pievadam 0.4 kV (KS-6- IS)
Darbi
1 | Kabeļa tranšejas rakšana/aizbēršana | m | 30
2 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 30
3 | ZS kabeļa līdz 70 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 24
4 | ZS kabeļa līdz 70 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā DVKd100mm | m | 10
5 | ZS kabeļa līdz 70 mm2 montāža grīdā gofr. caurulē d100mm | m | 30
6 | Flīžu sēguma demontāža | m2 | 10,0
7 | Flīžu sēguma montāža | m2 | 10.0
8 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 30
9 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 15
10 | Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana | m | 30
11 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana sadalnei | gab | 8
12 | ZS sausā kabeļa līdz 70 mm2 gala apdare | gab | 2
13 | Zālāja atjaunošana bez melnzemes pievešanas | m | 18
14 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | obj | 1
15 | Palīgmateriālu montāža | kompl | 1
16 | Elektriskie mērījumi | obj. | 1
17 | Atkārtotājs zemējums R=4 Omi | kompl. | 1
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis AXMK-4x70 | m | 64
2 | ZS sausā kabeļa līdz 70 mm2 gala apdare | gab | 2
3 | Kabeļa aizsardzības PVC profils | m | 30
4 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 35
5 | Smilts, kabeļa spilvena/nosegšanai izveidošanai | m3 | 3
6 | Palīgmateriāli | kompl | 1
7 | DVK caurule d100 mm | m | 10
8 | Gofrēta caurule d100mm | m | 30
9 | Palīgmateriāli grīds sēguma atjaunošanai (ar esošām flīzēm) | m2 | 10
10 | Atkārtotājs zemējums R=4 Omi | kompl. | 1
Iekšējie tīkli
1 | Esošās elektroapgādes sistēmas un apgaismojuma demontāža | sist | 1
Spēka el. Iekārta un maģistrāles(iekšējie tīkli)
Darbi
1 | Kabelis NYY-5x50 DVKd110 un pa es. celtn.konstr. (sad. SS-1 piesl.) | m | 40
2 | Kabelis NYY-5x10 PVC d40 (datoru sad. pieslēgšana pie SS-1) | m | 18
3 | Kabelis NYY-5x35 PVCd70 (AS-1 un AS-2 pieslēgšana pie SS-1) | m | 60
4 | Kabeļu galu apdare kabelim NYY-5x50 | gab. | 2
5 | Kabeļu galu apdare kabelim NYY-5x35 | m | 4
6 | Kabeļu galu apdare kabelim NYY-5x10 | m | 2
7 | Apgaismošanas sadalnes demontāža | gab | 2
8 | Apgaismošanas sadalnes montāža (AS-1; AS-2) | gab | 2
9 | Spēka sadalnes montāža (SS-1) | gab. | 1
10 | Datoru sadalnes montāža (AS-1-dat) | gab. | 1
11 | Ievada sadalnes montāža (IS) | gab. | 1
12 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | obj | 1
13 | Elektriskie mērījumi | obj. | 1
14 | Palīgmateriālu montāža | kompl | 1
15 | Terauda metālkonstrukcijas | kg | 30
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis NYY-5x50 (DVKd110 L=40m) | m | 40
2 | Kabelis NYY-5x10 ( PVC d40 L=18m) | m | 18
3 | Kabelis NYY-5x35 (PVCd70 L=60m) | m | 60
4 | Kabeļu galu apdare kabelim NYY-5x50 | gab. | 2
5 | Kabeļu galu apdare kabelim NYY-5x35 | m | 4
6 | Kabeļu galu apdare kabelim NYY-5x10 | m | 2
7 | Kontakts trīspolīgs ar ceturto zem. spaili 400V 25A IP20 | gab | 1
8 | Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250V 16 A IP44 | gab | 50
9 | Tas pats, v/apm. 250V 25 A IP44 | gab. | 4
10 | Tas pats v/apm.(4-vietīgs bloks) 250V 16A | bloks | 66
11 | Tas pats v/apm.(2-vietīgs bloks) 250V 16A | bloks | 18
12 | Nozarkārba z/apm. | gab. | 55
13 | Kabelis NYY-3x1,5 mm2 | m | 50
14 | Kabelis NYY-3x2,5 mm2 | m | 1380
15 | Kabelis NYY-5x2,5 mm2 | m | 15
16 | PVC caurule d20mm | m | 35
17 | PVC caurule d40mm | m | 40
18 | PVC caurule d70mm | m | 60
19 | Tērauda konstrukcijas | m | 50
20 | Sadalne ar iev. ap. 100A;40XB25 (AS-1;AS-2 ; AS-dat) ind.izg. | kompl. | 3
21 | Sadalne ar iev. ap. 125A; 3NHOO/40-6gr.;3NHOO/32-1gr.;3B25-3gr. | kompl. | 1
22 | Ievada sadalne (IS) ar ievada ap. 160A;3NH2/125-2gr. | kompl. | 1
23 | Slēdzis vienpolīgs 10A ;230 V Z/apm.IP20 | gab. | 3
24 | Kārba slēdzim | gab. | 3
25 | Drošinātājs NH2/160 A | gab. | 3
26 | Drošinātājs NH2/160 A | gab. | 3
27 | Diferenciālās aizsardzības aparāts 3-fāzu | gab. | 4
28 | Diferenciālās aizsardzības aparāts 1-fāzu | gab. | 5
Elektroapgaismošana.
1 | Kabelis NYY-3x1,5 mm2 | m | 1110
2 | Kabelis NYY-4x1.5 mm2 | m | 350
3 | Kabelis NYY-1x2,5 mm2 | m | 200
4 | Gaismeklis ar lumin.lampam 2x36 IP20 | gab. | 8
5 | Gaismeklis "lustra" -6x60w , 230V IP20 (esoš.) | gab. | 24
6 | Gaismeklis "lustra" -6x60w , 230V IP20 | gab. | 42
7 | Gaismeklis "lustra" -3x60w , 230V IP20 | gab | 7
8 | Gaismeklis ar lumin.lampam 1x36 IP20 tafeles apgaismošanai | gab | 4
9 | Gaismeklis ar lumin.lampam 2x18 IP44 iebūv. griestiem | gab. | 6
10 | Gaismeklis ar lumin.lampam 2x18 IP20 iebūv. griestiem | gab. | 8
11 | Gaismeklis ar lumin.lampam 4x18 IP20 | gab. | 9
12 | Gaismeklis "Izeja"1x8 w komplektā ar spuldzi | gab. | 3
13 | Nozarkārba z/apm. | gab. | 111
14 | Slēdzis vienpolu z/apm. 10A 230V | gab. | 20
15 | Slēdzis grupu z/apm. 10A 230V | gab. | 30
16 | Slēdzis vadībai no 2 vietāmv 10A 230V | gab. | 2
17 | Kārba slēdžu | gab. | 50
18 | PVC caurule d20mm | m | 50
19 | Kvēlspuldze 60w 230w | gab. | 417
20 | Spuldze luminiscējošā 36w 230 V | gab. | 20
21 | Spuldze luminiscējošā 18w 230 V | gab. | 64
22 | Metāla konstrukcijas | tn | 0.4
23 | Rievu, caurumu kalšana, aizdarīšana | obj | 1
24 | Mērījumu, izpilddokmentācijas sagatavošana | obj | 1

## 3
Datortīkli
Nr. | Darbu nosaukums | Mēr- | Dau -
p.k. |  | vienība | dzums
1 | Tīkla kabelis CUT 5 E kategorija | m | 2000
2 | Optiskais tīkla kabelis CUT 5 E | m | 840
3 | 2-ligzdu RJ 45 rozetes | gab. | 84
4 | RJ 45 konektori | gab. | 300
5 | Path kabeli | gab. | 200
6 | Komunikāciju skapis U 40 19 | gab. | 2
7 | Komunikāciju skapja plaukti | gab. | 4
8 | komunikāciju skapja komplektēšanas skrūves | gab. | 120
9 | Switch 19, 24 p | gab. | 6
10 | Path panelis 19,24 p | gab. | 6
11 | Stiprinājumi | gab. | 3400
12 | Gofrēta caurule d100 | m | 840
13 | PVC d 40 | m | 60
14 | Rievu, caurumu kalšana, aizdarīšana | obj | 1

## 4
Telefonizācija
Nr. | Darbu nosaukums | Mēr- | Dau -
p.k. |  | vienība | dzums
1 | Telefona skapis (es.)-nomainīt pret lielāku - 50x2 | kompl. | 1
2 | Sadales kārba KRT-10 (10x2) | gab. | 2
3 | Telefona kontakts | gab. | 14
4 | Telefona kabelis 30-pārīgs- montāža gofrētā caurulē | m | 250
5 | Telefons kabelis 10-pārīgs MOHBU 10x2x0.5 PVC d.40 | m | 85
6 | Kabelis telefona divpārīgs 2x2x0,5 | m | 250
7 | Kabelis telefona vienpārīgs 1x2x0,5 | m | 150
8 | Telefona aparāts | gab | 14
9 | Gofrēta caurulē d.100 | m | 250
10 | PVC caurule d.20 | m | 50
11 | PVC cauruled40 | m | 85
12 | Rievu, caurumu kalšana, aizdarīšana | obj | 1

## 5
Ūdensapgāde, kanalizācija
Nr. | Darbu nosaukums | Mēr- | Dau -
p.k. |  | vienība | dzums
Ūdensapgāde
1 | Demontēt esošās santehniskās ierīces | gb | 2
2 | Daudzslāņu kompozītcaurule d 20x2,25 | m | 21
3 | Cauruļu veidgabali ( dažādi) | gb | 26
4 | Cauruļu pretkondensāta izolācija 9mm; Armaflex SH/Plus caurulei d 20 | m | 21
5 | Lodveida ventilis d 3/4"( ar ārējo vītni) | gb | 9
6 | Maisītājs roku mazgātnei | gb | 2
7 | Maisītājs dušai | gb | 1
8 | Lokanā pievadcaurulīte 1/2” | kpl | 2
9 | Universāla pāreja no tērauda DN20 uz daudzslāņu kompozītcauruli d20 | gb | 1
10 | Cauruļu stiprinājumi | gb | 20
| Karstā ūdensapgāde |  | 0
1 | Daudzslāņu kompozītcaurule d 20x2,25 | m | 11
2 | Cauruļu veidgabali ( dažādi) | gb | 14
3 | Cauruļu pretkondensāta izolācija 9mm; Armaflex SH/Plus caurulei d 20 | m | 11
4 | Lodveida ventilis d 3/4"( ar ārējo vītni) | gb | 3
5 | Ūdenssildītājs ( boileris) 15 l | gb | 1
6 | Ūdenssildītājs ( boileris) 30 l | gb | 1
7 | Cauruļu stiprinājumi | gb | 10
8 | Ūdensvada pievienojums esošajiem stāvvadiem | vietas | 2
9 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude | m | 32
Kanalizācija K1
1 | PVC kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi d100 | m | 10
2 | PVC kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi d50 | m | 9
3 | Trejgabals 110x110 45* | gb | 5
4 | Trejgabals 110x50 45* | gb | 2
5 | Trejgabals 50x50 45* | gb | 1
6 | Tīrīšanas lūka d100 | gb | 2
7 | Tīrīšanas lūka d50 | gb | 5
8 | Līkums 45* d 110 | gb | 9
9 | Īscaurule ar revīziju d110 | gb | 1
10 | WC pievienojums d110 | gb | 2
11 | Līkums 45* d 50 | gb | 11
12 | Roku mazgātne ar sifonu | kpl | 2
13 | Duškabīne ar sifonu | kpl | 1
14 | Klozetpods ar skalojamo kasti | kpl | 2
15 | Vakumvārsts d 110 | kpl | 1
16 | Cauruļvadu stiprinājumi | gb | 20
17 | Kanalizāciajs pievienojums esošajiem stāvvadiem | vietas | 3

## 6
Apkure
Nr. | Darbu nosaukums | Mēr- | Dau -
p.k. |  | vienība | dzums
1 | Vecās apkures sistēmas demontāža | obj | 1
2 | Radiatoru montāža | kpl | 20
| Radiators Purmo PC 11/500/600 | gb | 4
| Radiators Purmo PC 22/500/1600 | gb | 4
| Radiators Purmo PC 22/500/2000 | gb | 6
| Radiators Purmo PC 22/900/700 | gb | 2
| Radiators Purmo PC 33/500/1600 | gb | 4
| Radiatoru stiprinājumi | kpl | 20
| Radiatoru termostatvārsts ar iznesto sensoru | gb | 20
| Radiatoru atgaitas vārsts | gb | 20
3 | Apkures cauruļvadu montāža,tās iebūvējot sienās | m | 486
| Daudzslāņu caurule PE-RT d50 | m | 136
| Daudzslāņu caurule PE-RT d40 | m | 68
| Daudzslāņu caurule PE-RT d32 | m | 94
| Daudzslāņu caurule PE-RT d25 | m | 28
| Daudzslāņu caurule PE-RT d20 | m | 36
| Daudzslāņu caurule PE-RT d16 | m | 124
| Daudzslāņu cauruļu veidgabali | kpl | 1
| Daudzslāņu cauruļu stiprinājumi | kpl | 1
4 | Noslēgarmatūras montāža | gb | 25
| Automātiskais atgaisotājs | gb | 10
| Lodveida noslēgventilis d50 | gb | 2
| Lodveida noslēgventilis d40 | gb | 2
| Lodveida noslēgventilis d32 | gb | 2
| Lodveida noslēgventilis d20 | gb | 6
| Balansējošais vārsts d50 | gb | 1
| Vienvirziena vārsts d40 | gb | 1
| Dubļu ķērājs d40 | gb | 1
5 | Trīsceļu vārsts d40 ar el.piedziņu Kv=4,0 | gb | 1
6 | Sūknis UPS 32-80 | gb | 1
7 | Termometrs | gb | 2
8 | Manometrs | gb | 2
9 | Spiedpogkrāns Ø15 | gb | 4
10 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
11 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, regulēšana, palaišana | obj | 1

## 7
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma
Nr. | Darbu nosaukums |  | Mēr- | Dau -
p.k. |  | Iekārtas* | vienība | dzums
1 | Kontroles uztveršanas centrs | Bentel J 408-4 | gab | 1
2 | Radioraidītājs ar antenu | ATS 100U | gab | 1
3 | Rokas darbības detektors | MUS-1A | gab | 2
4 | Kabelis | Ramcro 2x0,8+0,8 | m | 350
5 | Kabelis ugunsdrošs | Fire proof 2x0,8 | m | 70
6 | Gaismas/skaņas signalizators | LD-FS 100 | gab | 3
7 | Dūmu detektors | ECO 1003/1000 B | gab | 26
8 | Akumulators | Mars 12V 7 a/h | gab | 2
9 | Kabelis spēka | NHXH 3x1,5 | m | 20
10 | Sistēmas palaišana, regulēšana, izpilddokumentācijas sagatavošana |  | obj | 1
* Dotās iekārtas vai analogas