Paskaidrojuma raksts.

- Vispārīgā daļa

Ēkas novietne

Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra „Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra"" atrodas Institūta ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Aģentūras vajadzībām šeit atrodas vairākas ēkas, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi paredzēti ēku kompleksa Institūta ielā 1 vienam no 3 korpusiem un katlumājas piebūvei. Pasākumu kopums paredzēts 3 stāvīgam administratīvam un mācību korpusam. Ēkas daļa no laboratoriju korpusa atdala kāpņu telpa, bet no pasākumu zālēm gaitenis. Ēkas novietnes shēmu skatīt lapā AR-1.

- Arhitektūras daļa

Projektā paredzēts paaugstināt ēkas energoefektivitāti, siltinot ēkas ārsienas, nomainot logus, siltinot ēkas cokola daļu virs pamata un 1.2m zem zemes, kā arī siltinot bēniņu pārsegumu. Esošās ēkas norobežojošās konstrukcijas šobrīd neatbilst normatīvajām prasībām, veicot siltināšanas darbus, tiks izveidota jauna mūsdienīga ēkas fasāde ar normatīviem atbilstošu risinājumu. Projektā paredzēts izmantot videi draudzīgus būvmateriālus. Ēkas fasādes siltināšanai tiks izmantots siltumizolācijas materiāls PAROC FAS4, kas tiek ražota no dabiska akmens, ir nedegošs, drošs un izturīgs materiāls. Tas ir ekoloģisks, ilgtspējīgs un ekonomisks izolācijas materiāls, kam ir unikālas siltuma un skaņu izolējošas īpašības. Materiāls ne tikai labi izolē siltumu un skaņu, bet arī labi aiztur uguni. Paroc akmens vate ir droša izvēle dzīvības un īpašuma aizsardzībai. Materiāls saglabājas un aizsargā viskritiskākajos apstākļos. Ārējā apdare siltinājumam- Silikona apmetums Amphisilan fasadenputz k20 tonēts masā, fasādes krāsu risinājumu skatīt AR sadaļas fasāžu rasējuma lapā. Siltinājums nodrošinās ēkas konstrukciju hermetizāciju. Daļā ēkas logi ir jau nomainīti ar būvnormatīviem atbilstošiem logiem, bet veicot siltināšanas darbus, tos paredzēts pārvietot līdz ar esošās sienas konstrukcijas ārējo malu, skat. risinājuma mezglu lapā AR-4. Tiek nomānīti atlikušie vecie logi un ēkas ārējās durvis. Logu nomaoņas un pārvietošanas procesā tiek nomainītas arī ārējās un iekšējās palodzes. Jaunprojektēto logu U= 1,80 W/m2K. Projektētā siltināto sienu U =0,29 W/m2K, esošo sienu U= 1,33 W/m2K.

Vienkāršotās renovācijas procesā paredzēts arī nomainīt apbetonējumu pa renovējamā apjoma perimetru. Patreiz šeit ir izvietotas betona plāksnes un apbetonējums, kurš ir deformējies un ir ar slīpumu uz ēkas pusi, tādēļ tas tiek demontēts. Renovējamajai ēkas daļai tiek mainītas lietus ūdens teknes un notekas. Paredzēts atjaunot bituma ruļveida materiāla segumu virs abiem ieejas vējtveriem un nomainīt esošo parapetu apdari.

- Apkure

- Projektēšanas normatīvie dokumenti

| Nr. | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-03 | Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. |
| 2. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 3. | LBN 201-07 | Būvju ugunsdrošība. |
| 4. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 5. | LBN 208-00 | Publiskās ēkas un būves. |
| 6. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 7. | LBN 003-01 | Būvklimatoloģija. |

Projektēšanas darbu veikšanai par pamatu tiek izmantoti LR pastāvošie normatīvi, standarti un dokumenti LBN, kā arī Pasūtītāja tehniskie noteikumi. Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

2. Apkures sistēmas renovācija.

Objektā tiek paredzēta vienkāršota esošas apkures sistēmas renovācija. Esoša apkures sistēma ir viencauruļu sistēma ar augšējo sadali un piespiedu cirkulāciju, sildīšanas elementi – čuguna radiatori. Siltuma mezgls atrodas pagrabā. Siltuma avots ir esoša katlu māja ar kurināmo dabas gāzi.

Esošie čuguna radiatori un cauruļvadu trasējumi paliek nemainīgi, tiek paredzēts uz katra radiatora uzstādīt termostatu ar apvadlīniju, ka arī ir paredzēta esošas apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Balansēšanas vārstus jāuzstāda uz visiem 19 stāvvadiem 1.stāva līmenī pēc vietas, ievērtējot apkalpošanas iespējamību. Bēniņos tiek noizolēti sadales cauruļvadi ar „HT/Armaflex” porgumijas izolāciju ar PVC aizsargkārtu, b=13mm.vai cita ražotāja analogs. Nomainīt sistēmas augstākajos punktos automātiskos atgaisotājus, uzliekot uz tiem siltināto kārbu. Ja kādi cauruļvadu posmi tiks atslēgti, lai novērstu sistēmas aizsalšanu, paredzēt sistēmas tukšošanas vārstus, tos izvietot pēc vietas. Pagrabā tiek noizolēti cauruļvadi ar „HT/Armaflex” porgumijas izolāciju ar PVC aizsargkārtu, b=13mm.

3. Apkures sistēmas regulēšana un testēšana.

Sistēmu regulācijai ir jābūt veiktai atbilstoši projekta dokumentācijai. Viencauruļu apkures sistēmas radiatori tiek balansēti pie noteiktas caurplūdes pie pilnīgi atvērta vārsta un atvienotas termostata galvas.

Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, ņemot vērā iekārtu un materiālu piegādātāj firmu prasībām.

Vienkāršotās renovācijas projekts ir izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras zīmējumiem un projektēšanas uzdevumu.  Projekta dokumentācijas izstrādāšanai izmantoti LR spēkā esoši standarti un normatīvi, kuru saraksts apkopots 1.tabulā.

Izmantoto standartu un normatīvu saraksts. 1.tabula.

| Nr. p/k | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1 | LVSEN ISO 12241:1998 | Būvniecības iekārtu un rūpniecisko instalāciju siltumizolācija-aprēķinu principi. |
| 2 | LBN 231-03 | Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. |
| 3 | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 4 | LBN 003-01 | Būvklimataloģija. |
| 5 | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 6 | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 7 | LBN 208-00 | Publiskās ēkas un būves. |

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības

- Siltummehānika

Siltumapgādes pieprasījums un nodrošinājums.

Siltummezgla telpa. Katla telpā ir paredzēts izvietot iekārtu ar kuras palīdzību varētu nodrošināt siltumnesēja cirkulāciju un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti administrācijas korpusa apkures sistēmas lokā. Pēc saskaņošanas ar ēkas apsaimniekotāju ir paredzēts uzstādīt hidraulisko izlīdzinātāju. Hidrauliskais izlīdzinātājs uzstādīts, lai sabalansētu ēkas apkures sistēmas kontūrus ar katlu cirkulācijas kontūra hidraulisko slēguma shēmu. Jauna cirkulācijas kontūra ierīkošanas nosacījumus un hidrauliskā izlīdzinātāja apsaistes shēmu skatīt  lapā SM-2.

Ņemot vērā projektēšanas uzdevumā noteikto ir paredzēts nomainīt dūmeņa posmu (aptuveni 6 m garumā). Ir paredzēts dūmenis no nerūsējošā tēraida, pulets un izolēts. Dūmeņa komplektāciju skatīt lapā SM-3.

Pēc montāžas cauruļvadu hidrauliskā pārbaude jāveic ar spiedienu 3 bar. Pēc iekārtu uzstādīšanas visus cauruļvadus attīra no netīrumiem, rūsas un pārklāj to virsmu ar pret korozijas grunts laku GF-021. Neizolētos cauruļvadus divas reizes nokrāso ar eļļas krāsu.

Ir pieļaujama materiālu specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa uz analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot izstrādājumu kvalitātes, elementu gabarītizmērus, kas jāsaskaņo ar projekta autoru.

- Elektroapgāde

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar arhitekta izstrādātajiem, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju. Visi darbi izpildāmi saskaņā ar LV spēkā esošo likumdošanu un normatīviem.

Elektrotīkla spriegums 230V.

Kopējā aprēķinu jauda 0,2kW.

Projektējamiem siltuma skaitītājam Multical 401 un cirkulācijas sūknim Wilo TOP E 30/1 pieslēgt spēka kabeļus. Pieslēguma vieta paredzēta katlu telpas sadalē, uzstādot divus jaunus automātslēdžus.

Spēka kabeļi paredzēti MMJ tipa vai analogi. Kabeļus montēt plastmasas kanālā 30x20mm. Kabeļu kanālu montāžas augstumu precizēt uz vietas, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu.

Pie montāžas izmantot ražotāja noteiktās tehnoloģijas un palīgmateriālus, ievērot ražotāja tehniskās specifikācijas. Materiālu sarakstā norādītās iekārtas, saskaņojot ar pasūtītāju, iespējams aizstāt ar analogiem.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar „Elektroietaišu izbūves noteikumiem” un „Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem normatīviem aktiem.

- Būvdarbu organizācijas projekts

VISPĀRĪGIE DATI

Darbu organizēšanas projekts ( DOP ) izstrādāts, pamatojoties uz LLU aģentūras „Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra ” vienkāršotās renovācijas būvprojekta izstrādnēm, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem normatīviem aktiem un dokumentiem, vienlaicīgi ar citām būvprojekta sadaļām.

Būvobjekta teritorijas reljefs pamatā ir līdzens. Teritorijā tiek saglabāta esošā augsne un zāliens.

Piebraukšanai būvobjektam tiks izmantots esošais asfalta seguma iebraucamais ceļš, kas organizēts no Institūta ielas puses.

Iekšējie esošie un projektējamie ceļi un laukumi nodrošina transporta plūsmas prasības,  kravu iekraušanu un izkraušanu. Tāpēc nav nepieciešama jaunu piebraucamo ceļu izbūve un teritorijas laukumu papildus iekārtošana.

ĒKAS RENOVĀCIJAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

| Nosaukums | Renovējamā platība |  |
| --- | --- | --- |
| Fasādes siltināšana asīs 1-4 Fasādes siltināšana asīs 4-1 Fasādes siltināšana asīs A-C Fasādes siltināšana asīs C-A Logu bloku montāža Projektētā siltināto sienu U=0.29 W/m2K | 294.0 m2 285.5 m2 118.0 m2 161.0 m2 334.0 m2 |  |

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS GALVENĀS PRASĪBAS

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie izstrādājuši un saskaņojuši darbu veišanas projektu ( DVP ), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju noturība, vispārējā un vietējā konstrukciju noturība visā būvniecības laikā, kā arī būvniecības normu un noteikumu SNIP III-4-80 „Drošības tehnika būvniecībā”ievērošanu.

Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamā zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no cilvēku nokļūšanu bīstamās zonās, tās jānorobežo ar spilgtām signāllentām atbilstoši VS 23407-78.

Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai.

Būvdarbu zona apkārt renovējamam būvobjektam nožogojama ar signāllentām un uzrakstiem „Bīstamā zona”, „Ieiet aizliegts”.

Pie būvobjekta izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu

( būves simbolika un būvējamā objekta nosaukums).

Būvdarbu iecirkņi telpās, darba vietas, kā arī būvlaukums tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046-85.

Būvniecības elektroapgāde paredzama no esošās elektrosadales, uzstādot atsevišķu skaitītāju. Būvniecības ūdensapgāde un ūdens sadzīves vajadzībām organizēt no esošām komunikācijām.

Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vasdītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst ierasties būvobjektā tikai ar būvķiveri galvā, par kuru atbildīgs ir tieši būvdarbu vadītājs. Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts.

STRĀDĀJOŠO SADZĪVES APSTĀKĻU ORGANIZĒŠANA

Lai organizētu strādniekiem atbilstošus darba apstākļus, netālu no būvobjekta tiek iekārtotas strādnirku sadzīves telpas ar ģērbtuvēm un tualeti.

REKOMENDĀCIJAS BŪVDARBU VEIKŠANAI

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

Darba aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši „ Darba aizsardzības likumam  ” un tā papildinājumiem – Ministru kabineta noteikumi Nr. 379 ( protokols Nr. 39 p. 11 ) un Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 ( protokols Nr.11 p.1).

Saskaņā ar LBN 310-97 p.7, DVP sastāvā rekomendējami sekojoši pasākumi:

- būvkonstrukciju iebūves un demontāžas darbu izpildes tehnoloģiskās shēmas ar nepieciešamajiem pagaidu stiprinājumiem

- jauno būvkonstrukciju iebūves un montāžas darbu izpildes tehnoloģiskās shēmas

- būvdarbu veikšanas nepieciešamais montāžas un tehnoloģiskais aprīkojums

- vides aizsardzības pasākumi

- pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriski – tehniskie pasākumi būvobjektā

Izstrādātais darbu veikšanas projekts ( DVP) būvuzņēmējam jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvprojekta autoru.

Darbuzņēmēji savus darba veikšanas projektus saskaņo ar galveno būvuzņēmēju.

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskām prasībām un tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Ieteicama sekojoša galveno būvdarbu secība:

Sagatavošanas darbu periodā – iekārto būvlaukumu, iekārto sadzīves telpas, nožogo ar spilgtām signāllentām būvlaukumu, pie būvlaukuma izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu ( būvniecības dalībnieki, būvfirmas simbolika, būvējamā objekta raksturojums, atbildīgā darbu vadītāja vārds, uzvārds un tālr. Nr. u.c.).

Pēc būvlaukuma sagatavošanas darbiem, organizējami demontāžas darbi saskaņā ar projekta risinājumiem. Galvenos demontāžas darbu apjomus un būvniecības atkritumu daudzumu skatīt lapā DOP-1.

Pēc demontāžas darbiem organizējami būvobjekta renovācijas darbi saskaņā ar projekta risinājumiem.

BŪVNIECĪBAS DARBU PABEIGŠANA UN OBJEKTA SAKĀRTOŠANA

Būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, tehnoloģiskie aprīkojumi ( sastatnes, pastatnes ) būvgruži, kas radušies būvniecības laikā. Jāsakārto teritorija un jāatjauno zālāji.

BŪVLAUKUMA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Par būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir darbuzņēmējs. Darbu kvalitātes kontroles sistēnu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6.p. „Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27.p. būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Aizliegts aprakt būvlaukuma teritorijā būvgružus. Tie transportējami pēc iespējas iemaisotā veidā vai speciāli tam nolūkam paredzētos konteineros.

Orientējiošs būvniecības atkritumu apjoms  165 m3.

Sastādīja:				A.Mauriņš

/ LBS sert. 20-5957/