PASKAIDROJUMA RAKSTS.

- Vispārīgā daļa

  - Projekta sasniedzamie rādītāji

| Nr.p.k. | Rādītājs | Rezultāts | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā | 55,2 | kWh/m2 |
| 2. | Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs | 0,35 | kgCO2/Ls |
| 3. | KPFI līdzfinansējuma rādītājs | 85 | % |

1.2. Energoefektivitātes rādītāji

Projektā paredzēts paaugstināt ēkas energoefektivitāti, siltinot ēkas ārsienas, nomainot logus, siltinot pagraba griestus, kā arī siltinot bēniņu pārsegumu. Energoefektivitātes aprēķins tiek veikts, atbilstoši LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".

| Energoefektivitātes rādītāji |  | LBN 002-01 | Faktiskais |
| --- | --- | --- | --- |
| Ēkas kopējos siltum.zud. kilovatstundās gada laikā | E∑G. , kWh | 370774,9 | 842773,6 |
| Ēkas aprēķina siltuma zud.koef. vatos uz grādu | HT ,W/K | 4116 | 9355 |
| Normatīvais grāddienu skaits būvvietā viena gada apkures periodā | Tgd | 3753,6 | 3753,6 |
| Apkures dienu skaits būvvietā | ∑D | 204 | 204 |
| Iekštelpu temperatūra | θi, 0C | 18 | 18 |
| Ārgaisa vidējā temperatūra apkures periodā | θe, 0C | -0,4 | -0,4 |
| Ēkas īpatnējo siltuma zud. koef. kilovatstundās uz kvadrātmetru | eG, kWh/m2 | 59,8 | 135,9 |

1.3. Ēkas novietne:

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 10 dienesta viesnīca atrodas Pumpura ielā 17, Jelgavā. Viesnīca satāv no divām savstarpēji sabloķētām koridoru tipa piecstāvu dzīvojamām ēkām. Ēkas novietnes shēmu skatīt lapā AR-1.

- Arhitektūras daļa ( marka AR)

KPFI finansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" iesnieguma tehniskā dokumentācija „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopumam Latvijas Lauksaimniecības universitātes 10 dienesta viesnīcai, Pumpura ielā 17, Jelgavā. Projekts izstrādāta ņemot par pamatu, energoaudita slēdzienu, būvkonstrukciju apsekojuma aktu un objekta inventarizācijas lietu. Projekts izstrādāts atbilstoši sekojošiem  Latvijas būvnormatīviem:

* Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

* Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"

* Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu. Latvijas būvnormatīvs LBN 211-08
"Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami".

Apskatāmā ēka pieder pie II izmantošanas veida un U1 ugunsnoturības pakāpes ēkām.

Projekta uzdevums ir paaugstināt ēkas energoefektivitāti. Galvenais veids kā to panākt ir samazināt siltuma zudumus caur ēkas norobežojošām konstrukcijām tās siltinot, nomainot logus un ārdurvis pret izstrādājumiem ar labākiem siltumizolējošiem parametriem.

Esošās ēkas norobežojošās konstrukcijas šobrīd neatbilst normatīvajām prasībām, veicot siltināšanas darbus, tiks izveidota jauna mūsdienīga ēkas fasāde ar normatīviem atbilstošu risinājumu.

Projektā paredzēts izmantot videi draudzīgus būvmateriālus. Ēkas fasādes siltināšanai tiks izmantots akmens vates siltumizolācijas materiāls, kas tiek ražota no dabiska akmens, ir nedegošs, drošs un izturīgs materiāls. Tas ir ekoloģisks, ilgtspējīgs un ekonomisks izolācijas materiāls, kam ir unikālas siltuma un skaņu izolējošas īpašības.

Dienesta viesnīca sastāv no diviem būvķermeņiem, kam katram ir atšķirīgs arhitektoniskais veidols – viens korpuss ir ar lodžijām gar abām  ēkas garākajām fasādēm, bet otram korpusam lodžijas ir tikai katra stāva vestibilos.

Lai maksimāli paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, novēršot aukstuma tiltiņus, kas veidojas starp ēkas ārsienu un lodžiju pārsegumiem,  projekts paredz lodžiju nojaukšanu gar abām ēkas garen fasādēm, to vietā veidojot „franču balkonus”, lodžijas katra stāsva vestibilā tiek saglabātas (skat. AR daļu). Šāds risinājums veido ēkai mūsdienīgu fasādi.

Jaunos logus paredzēts montēt līdz ar esošo sienu konstrukciju ārējo malu.

Ņemot vērā to, ka zem 1. Stāva lodžijām atrodas pagrabs, tās paredzēts saglabāt. Saglabājamām lodžijām jāatjauno hidroizilācija un jāizveido jauns salizturīgu maltās akmens masas flīžu segums ar strukturētu virsmu un jādemontē esošās margas, bet to vietā jāuzstāda jaunas (skat. AR daļu).

Ēkai paredzēts rekonstruēt galveno ieeju, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām kustībām.  Pārējās ieejas tiek remontētas, uzlabojot kāpņu segumu ar salizturīgu maltas akmens masas flīžu segumu ar strukturētu virsmu, vai aprīkotas ar jaunām cinkota tērauda kāpnēm ar režģotiem pakāpienie.

Ēkas apdari jāveic ar silikonu saturošu masā tonētu dekoratīvo apmetumu, kas pasargā ēkas konstrukciju no mitruma iekļūšanas tajā, bet ļauj ēkai „elpot”. To uzklāj uz līmjavā iestrādāta plastikāta sieta.

Ņemot vērā to , ka ēkas bēniņi ir neapkurināma telpa, esam izvēlējušies siltināt pārsegumu starp bēniņiem un pēdējo stāvu, tādā veidā ietaupot darbu un materiālus. Lai bēniņos neiekļūtu putni vēdināšanas atverēs bēniņu sienās jāiebūvē krāsota tērauda restes.

Ēkas pagraba sienas ir jāsiltina ar ekstrudēto putupolistirolu no ārpuses 600mm dziļumā zem grunts. Ēkas pagrabs paredzēts kā auksta, neapkurināma telpa ar dabīgo vēdināšanu pa esošām vēdināšanas atverēm pagraba sienās.

Lai paugstinātu drošību pret ielaušanos 1. Stāva dzīvojamās un sabiedriskās telpās, ēkā ar 1. Stāva ložiju, logiem tiek paredzēts stiklojums ar drošības plēvi.

- Būvkonstrukcijas (marka BK)

1. Tehniskā projekta dokumentācija izstrādāta uz sākumdatu pamata, kuri norādīti

AR daļā.

2. Tehniskā projekta paredzēta šādā apjomā (māja Nr.1):

- veikt lodžiju plātnes, sienas un jumtiņu demontāžu;

- katra stāva pēc demontāžas pastiprināt ķieģeļu sienas;

- veikt kāpnes demontāžu;

- veikt jaunu kāpņu izbūvi.

3. Demontāžas darbi jāveic atbilstoši DVP, garantējot drošus darba apstākļus.

4. Veicot būvdarbus, jāievēro "DROŠĪBAS TEHNIKA CELTNIECĪBĀ" un

VUN 001noteikumi.

5. Visi celtniecības-montāžas darbi izpildāmi saskaņā ar šo projektu, DVP un

LBN 000 (Latvijas būvnormatīvu saraksts, sadaļa "BŪVDARBU IZPILDE UN

PIEŅEMŠANA. VISPĀRĒJĀS BŪVDARBU NORMAS"), uzskaitītajiem

dokumentiem (LR "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI") un tiem jāatbilst šo normatīvu

un projektā paredzētajām tehniskajām prasībām.

- Apkures daļa (marka AVK)

- Projektēšanas normatīvie dokumenti

| Nr. | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-03 | Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. |
| 2. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 3. | LBN 201-07 | Būvju ugunsdrošība. |
| 4. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 5. | LBN 208-00 | Publiskās ēkas un būves. |
| 6. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 7. | LBN 003-01 | Būvklimatoloģija. |

Projektēšanas darbu veikšanai par pamatu tiek izmantoti LR pastāvošie normatīvi, standarti un dokumenti LBN, kā arī Pasūtītāja tehniskie noteikumi. Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

2. Apkures sistēmas renovācija.

Esoša ēka sastāv no divām daļām: dienesta viesnīca -māja Nr.1, studentu kopmītne -māja Nr.2. Esošā apkures sistēma ir samontēta pēc 103.tipa sērijas. Esošā apkures sistēma ir viencauruļu sistēma ar apakšējo sadali un piespiedu cirkulāciju, sildīšanas elementi – konvektori un radiatori. Siltuma mezgls atrodas pagrabā. Siltuma avots ir esošā katlu māja ar kurināmo dabas gāzi. Apkures sistēmas siltumnesējs ir ūdens ar temperatūras parametriem - 80/60°C. Aprēķinos pieņemta ārējā gaisa temperatūra ziemā - mīnus 22,3° C.

Vertikālie stāvvadi un sadales cauruļvadi paliek esošie bez izmaiņām, tiek paredzēts nomainīt visus radiatorus ar termostatiem uz apvadlīnijas, ka arī ir paredzēta esošas apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Radiatora apvadlīniju pieņemt no vara DN15. Balansēšanas vārstus jāuzstāda uz visiem atpakaļgaitas stāvvadiem pagraba stāvā pēc vietas, ievērtējot apkalpošanas iespējamību. Kopmītnes ēkai uz katra istabas radiatora paredzēts uzstādīt pieliekamo siltummaksas sadalītāju individuālais siltuma uzskaitei. Sistēmas gaisa izvadīšana ir paredzēta caur radiatoriem 5.stāvā. Sistēmas zemākajos punktos ir paredzēta sistēmas tukšošana caur trejgabalu ar korķi. Pagrabā tiek noizolēti sadales cauruļvadi un karstā ūdens cauruļvadi ar „HT/Armaflex” porgumijas izolāciju ar PVC aizsargkārtu, b=13mm, vai cita ražotāja analogs. Pagrabu telpā lieka mitruma izvadīšanai, rekonstruēt esošus caurumus cokola vedināšanai..

3. Apkures sistēmas regulēšana un testēšana.

Sistēmu regulācijai ir jābūt veiktai atbilstoši projekta dokumentācijai. Viencauruļu apkures sistēmas radiatori tiek balansēti pie projektētas caurplūdes pie pilnīgi atvērta vārsta un atvienotas termostata galvas.

Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, ņemot vērā iekārtu un materiālu piegādātāj firmu prasībām.

4. Būvdarbu organizēšanas daļa (marka )

VISPĀRĪGIE DATI

Darbu organizēšanas projekts ( DOP ) izstrādāts, pamatojoties uz LLU 10. Viesnīcas rekonstrukcijas (Energoefektivitātes paaugstināšanas) izstrādnēm, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem normatīviem aktiem un dokumentiem, vienlaicīgi ar citām būvprojekta sadaļām.

Būvobjekta teritorijas reljefs pamatā ir līdzens. Teritorijā tiek saglabāta esošā augsne un zāliens.

Piebraukšanai būvobjektam tiks izmantots esošais asfalta seguma iebraucamais ceļš, kas organizēts no Pumpura ielas puses.

ĒKAS RENOVĀCIJAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

| Nosaukums | Renovējamā platība |  |
| --- | --- | --- |
| Logu un durvu nomaiņa Fasādes siltināšana Fasāžu daļas apmetums Fasādes siltināšana paredzēta ar 100 mm Paroc Fas 4 akmens vates lamelām, uz kuras veidots dekoratīvais apmetums. Projekt. U – 0.29 W/m2K | 1155.0 m2 3010.0 m2 580.0 m2 |  |

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS GALVENĀS PRASĪBAS

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie izstrādājuši un saskaņojuši darbu veišanas projektu ( DVP ), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju noturība, vispārējā un vietējā konstrukciju noturība visā būvniecības laikā, kā arī būvniecības normu un noteikumu SNIP III-4-80 „Drošības tehnika būvniecībā”ievērošanu.

Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamā zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no cilvēku nokļūšanu bīstamās zonās, tās jānorobežo ar pagaidu nožogojumu un spilgtām signāllentām atbilstoši VS 23407-78.

Pagaidu nožogojums uzstādams apkārt mājai Nr.1, kur tiek veikti lodžiju izbūves demontāžas darbi.

Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai.

Būvdarbu zona apkārt  mājai Nr.2 nožogojama ar signāllentām un uzrakstiem „Bīstamā zona”, „Ieiet aizliegts”.

Pie būvobjekta izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu

( būves simbolika un būvējamā objekta nosaukums).

Būvdarbu iecirkņi telpās, darba vietas, kā arī būvlaukums tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046-85.

Būvniecības elektroapgāde paredzama no esošās elektrosadales, uzstādot atsevišķu skaitītāju. Būvniecības ūdensapgāde un ūdens sadzīves vajadzībām organizēt no esošām komunikācijām.

Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst ierasties būvobjektā tikai ar būvķiveri galvā, par kuru atbildīgs ir tieši būvdarbu vadītājs. Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts.

STRĀDĀJOŠO SADZĪVES APSTĀKĻU ORGANIZĒŠANA

Lai organizētu strādniekiem atbilstošus darba apstākļus, netālu no būvobjekta tiek iekārtotas strādnieku sadzīves telpas ar ģērbtuvēm un tualeti.

REKOMENDĀCIJAS BŪVDARBU VEIKŠANAI

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

Darba aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši „ Darba aizsardzības likumam  ” un tā papildinājumiem – Ministru kabineta noteikumi Nr. 379 ( protokols Nr. 39 p. 11 ) un Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 ( protokols Nr.11 p.1).

Saskaņā ar LBN 310-97 p.7, DVP sastāvā rekomendējami sekojoši pasākumi:

- būvkonstrukciju iebūves un demontāžas darbu izpildes tehnoloģiskās shēmas ar nepieciešamajiem pagaidu pastiprinājumiem

- jauno būvkonstrukciju iebūves un montāžas darbu izpildes tehnoloģiskās shēmas

- būvdarbu veikšanas nepieciešamais montāžas un tehnoloģiskais aprīkojums

- vides aizsardzības pasākumi

- pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriski – tehniskie pasākumi būvobjektā

Fasāžu siltināšanu paredzēt veikt no inventāra sastatnēm.

DVP sastāvā jāiekļauj :

  - detalizēta ložiju izbūves demontāžas darbu veikšanas shēmas, kurā iekļaujama sekojoša darbu secība:

  - lodžiju margu demontāža

  - demontējamo lodžiju pārseguma plātņu pagaidu balstījuma karkasu (statu un siju)  uzstādīšana visā ēkas augstumā (ar aprēķiniem, lai neveidotos koncentrētās slodzes uz vienu pārseguma plātni )

  - demontāžas laikā nepieļaut konstrukciju brīvu krišanu un demontējamo plātņu izraušanu no balstvietām mūra sienās

  - demontāžas laikā nepieļaut demontējamo elementu novietošanu uz esošo pārsegumu, izņemot atsevišķos materiālus, kuru svars nedrīkst pārsniegt 200 kg/m2

  - demontāžas laikā nepieļaut strādnieku un citu nepiederošo personu atrašanos apakšējos stāvos demontējamo iecirkņu robežās

  - demontāžas darbu secību organizēt no augšas uz leju, pakāpeniski noņemot pagaidu plātņu pastiprināšanas karkasu elementus

  - lodžiju pārsegumu plātņu demontāžu veikt nozāģējot tos balstvietās pie ķieģeļu sienām

  - esošā ķieģeļu mūra demontāžu veikt ar zāģēšanas palīdzību

  - beidzot lodžiju izbūves demontāžas darbus, veikt ķieģeļu sienas pastiprināšanu saskaņā ar projekta risinājumiem

Izstrādātais darbu veikšanas projekts ( DVP) būvuzņēmējam jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvprojekta autoru.

Darbuzņēmēji savus darba veikšanas projektus saskaņo ar galveno būvuzņēmēju.

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskām prasībām un tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Ieteicama sekojoša galveno būvdarbu secība:

Sagatavošanas darbu periodā – iekārto būvlaukumu, iekārto sadzīves telpas, nožogo ar pagaidu nožogojumu apkārt mājai Nr.1 un spilgtām signāllentām apkārt mājai Nr.2. Pie būvlaukuma izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu

( būvniecības dalībnieki, būvfirmas simbolika, būvējamā objekta raksturojums, atbildīgā darbu vadītāja vārds, uzvārds un tālr. Nr. u.c.).

Pēc būvlaukuma sagatavošanas darbiem, organizējami demontāžas darbi saskaņā ar projekta risinājumiem. Galvenos demontāžas darbu apjomus un būvniecības atkritumu daudzumu skatīt lapā DOP-2.

Pēc demontāžas darbiem organizējami būvobjekta rekonstrukcijas darbi saskaņā ar projekta risinājumiem.

BŪVNIECĪBAS DARBU PABEIGŠANA UN OBJEKTA SAKĀRTOŠANA

Būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, tehnoloģiskie aprīkojumi ( sastatnes, pastatnes )  būvgruži, kas radušies būvniecības laikā. Jāsakārto teritorija un jāatjauno zālājs.

BŪVLAUKUMA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Par būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir darbuzņēmējs. Darbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6.p. „Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27.p. būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Aizliegts aprakt būvlaukuma teritorijā būvgružus. Tie transportējami pēc iespējas iemaisotā veidā vai speciāli tam nolūkam paredzētos konteineros.

Orientējiošs būvniecības atkritumu apjoms  165 m3.

Sastādīja:				A.Mauriņš

/ LBS sert. 20-2763/