Paskaidrojuma raksts.

Apkure .

- Projektēšanas normatīvie dokumenti

| Nr. | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-03 | Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. |
| 2. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 3. | LBN 201-07 | Būvju ugunsdrošība. |
| 4. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 5. | LBN 208-00 | Publiskās ēkas un būves. |
| 6. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 7. | LBN 003-01 | Būvklimatoloģija. |

Projektēšanas darbu veikšanai par pamatu tiek izmantoti LR pastāvošie normatīvi, standarti un dokumenti LBN, kā arī Pasūtītāja tehniskie noteikumi. Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

2. Apkures sistēmas renovācija.

Esoša ēka sastāv no divām daļām: dienesta viesnīca -māja Nr.1, studentu kopmītne -māja Nr.2. Esošā apkures sistēma ir samontēta pēc 103.tipa sērijas. Esošā apkures sistēma ir viencauruļu sistēma ar apakšējo sadali un piespiedu cirkulāciju, sildīšanas elementi – konvektori un radiatori. Siltuma mezgls atrodas pagrabā. Siltuma avots ir esošā katlu māja ar kurināmo dabas gāzi. Apkures sistēmas siltumnesējs ir ūdens ar temperatūras parametriem - 80/60°C. Aprēķinos pieņemta ārējā gaisa temperatūra ziemā - mīnus 22,3° C.

Vertikālie stāvvadi un sadales cauruļvadi paliek esošie bez izmaiņām, tiek paredzēts nomainīt visus radiatorus ar termostatiem uz apvadlīnijas, ka arī ir paredzēta esošas apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Radiatora apvadlīniju pieņemt no vara DN15. Balansēšanas vārstus jāuzstāda uz visiem atpakaļgaitas stāvvadiem pagraba stāvā pēc vietas, ievērtējot apkalpošanas iespējamību. Kopmītnes ēkai uz katra istabas radiatora paredzēts uzstādīt pieliekamo siltummaksas sadalītāju individuālais siltuma uzskaitei. Sistēmas gaisa izvadīšana ir paredzēta caur radiatoriem 5.stāvā. Sistēmas zemākajos punktos ir paredzēta sistēmas tukšošana caur trejgabalu ar korķi. Pagrabā tiek noizolēti sadales cauruļvadi un karstā ūdens cauruļvadi ar „HT/Armaflex” porgumijas izolāciju ar PVC aizsargkārtu, b=13mm, vai cita ražotāja analogs. Pagrabu telpā lieka mitruma izvadīšanai, rekonstruēt esošus caurumus cokola vedināšanai..

3. Apkures sistēmas regulēšana un testēšana.

Sistēmu regulācijai ir jābūt veiktai atbilstoši projekta dokumentācijai. Viencauruļu apkures sistēmas radiatori tiek balansēti pie projektētas caurplūdes pie pilnīgi atvērta vārsta un atvienotas termostata galvas.

Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, ņemot vērā iekārtu un materiālu piegādātāj firmu prasībām.

Sastādīja 		J. Mežsarga