Paskaidrojuma raksts

- Vispārīgi.

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LV spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN un CNuN (kā informatīvais materiāls), kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums.

Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.

Projektā uzrādītie iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti.

  - Arhitektūras un plānošanas uzdevums;

  - LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

  - LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība”;

  - CNunN 2.04.01-85 (kā informatīvais materiāls).

- Sistēmu apraksts.

  - Ūdensapgādes iekšējie tīkli.

    - Lielauces pils ēkas 2.stāva viesu numuru ūdensapgādei paredzēts saimniecības ūdensvads. Ūdens avots ir divi esošie ūdensvada stāvvadi DN32.

    - Aukstā ūdensapgādes sistēma projektēta no plastmasas daudzslāņu caurulēm DN15-25mm. Cauruļvadus montēt zem 2.stāva griestiem, nolaižoties tikai pie ūdens sadalitājiem.

    - Visus aukstā ūdens apgādes sistēmas daudzslāņu “Uponor” cauruļvadus izolēt ar “Armaflex” AF 9mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.

    - Cauruļvadus montēt ar kritumu i=0,002 uz stāvvadu pusi vai ūdens ņemšanas vietām. Cauruļvadus novietot uz kronšteiniem un piekarēm vienā vai divos līmeņos vienu virs otra. Augstuma atzīmes noteikt uz vietas.

    - Karstais ūdens patērētāju vajadzībām tiek sagatavots ēkas 2.stāva viesu numuru sanmezglos, projektā paredzēti horizontālie ūdenssīlditāji “Timberk” SWH FS2 100 H ar tilpumu Q=100l katram viesu numuram.

    - Visus karstā ūdens apgādes sistēmas daudzslāņu “Uponor” cauruļvadus izolēt ar “Armaflex” SH tipa 13mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.

    - Ūdensapgādes tīklā uzstādīti noslēgventiļi.

  - Kanalizācijas iekšējie tīkli.

    - Lielauces pils ēkas 2.stāva telpu grupas rekonstrukcijai paredzēta sadzīves notekūdeņu kanalizācija, kas pievienota ēsošiem kanalizācijas stāvvadiem 110mm virs 2.stāva grīdas vai zem 1.stāva griestiem

    - Projektējamās sadzīves kanalizācijas pievadi pie esošiem stāvvadiem un pievadi sanitāriekārtām paredzēti no plastmasas caurulēm 50mm un 110mm.

    - Uz plastmasas kanalizācijas caurulēm ugunsdrošajos šķēršļos (1.stāva pārsegumā), lai nepieļautu dūmu un uguns izplatību, jāparedz ugunsdrošās manžetes.

    - Sadzīves kanalizācijas stāvvadu piesaistes noteikt uz vietas, montāžas laikā. Paredzēt piekļūšanu noslēgtapām un revīzijām.

    - Augstuma atzīmes precizēt, saskaņojot ar citām sadaļām montāžas laikā.

    - Cauruļvadu stiprinājumu tipu un veidgabalu daudzumu nosaka montāžas firma. Apjomi doti specifikācijā.