Paskaidrojuma raksts.

Apkure .

- Projektēšanas normatīvie dokumenti

| Nr. | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-03 | Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. |
| 2. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 3. | LBN 201-07 | Būvju ugunsdrošība. |
| 4. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 5. | LBN 208-00 | Publiskās ēkas un būves. |
| 6. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 7. | LBN 003-01 | Būvklimatoloģija. |

Projektēšanas darbu veikšanai par pamatu tiek izmantoti LR pastāvošie normatīvi, standarti un dokumenti LBN, kā arī Pasūtītāja tehniskie noteikumi. Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

2. Apkures sistēmas renovācija.

Objektā tiek paredzēta esošas apkures sistēmas renovācija. Esoša ēka ir deviņstāvu ēka. Esoša apkures sistēma ir viencauruļu sistēma ar apakšējo sadali un piespiedu cirkulāciju, sildīšanas elementi - konvektori un radiatori. Siltuma mezgls atrodas 1.stāvā. Siltuma avots -vietēja katlu māja ar kurināmo dabas gāzi. Radiatoru apkures sistēmas siltumnesējs ir ūdens ar temperatūras parametriem - 80/60°C. Aprēķinos pieņemta ārējā gaisa temperatūra ziemā - mīnus 22,3° C.

Esošo apkures sistēmu nodrošina 4 cirkulācijas cilpas no siltummezgla:

1.cilpa apkalpo 1. stāva kreiso pusi no 1 līdz 11 asis.

2.cilpa apkalpo ēkas ziemeļu un rietumu fasādi no 2. līdz 9. stāvam.

3.cilpa apkalpo ēkas dienvidu un austrumu fasādi no 2. līdz 9 stāvam.

4.cilpa apkalpo 1.stāva labo pusi ar lielo auditoriju no 11 līdz 23 asis.

1.cilpa paliek esoša bez izmaiņām.

2.cilpai paredzēts nomainīt visus radiatorus ar termostatiem uz apvadlīnijas. Esošie viencauruļu vertikālie stāvvadi, dubultie viencauruļu stāvvadi un sadales cauruļvadi paliek bez izmaiņām. Stāvvadu turpgaitas diametrs DN15, atpakaļgaitas -DN20. Radiatora apvadlīniju pieņemt no vara DN15.

3.cilpai paredzēts nomainīt visus radiatorus ar termostatiem uz apvadlīnijas. Esošie viencauruļu vertikālie stāvvadi un dubultie viencauruļu stāvvadi paliek bez izmaiņām. Stāvvadu turpgaitas diametrs DN15, atpakaļgaitas -DN20. Sadales cauruļvadi tiek projektēti jaunie zem 2. stāva griestiem. Pieslēgums pie esošiem cauruļvadiem paredzēt 1.stāvā pie siltummezgla. Radiatora apvadlīniju pieņemt no vara DN15.

2. un 3. cilpai ir paredzēta fasādes regulēšana uzliekot temperatūras sensorus uz cauruļvadiem un uz ēkas fasādēm. Apkures sistēmas siltumnesēja temperatūras regulēšanu atkarībā no ārgaisa temperatūras izmaiņām ir paredzēts veikt centralizēti siltummezglā.

4.cilpai paredzēta jaunā apkures divcauruļu sistēma ar jauniem radiatoriem un konvektoriem ar termostatiem. Jaunie sadales cauruļvadi projektēti zem 1.stāva griestiem. Pieslēgums pie esošiem cauruļvadiem paredzēt 1.stāvā šahtā pie siltummezgla. Radiatoru pievadcauruļvadi ir no vara, sadales cauruļvadi -no tērauda.  Radiatora pieslēgums ir no augšas, radiatora pievadcaurules diametru pieņemt DN15. Divcauruļu apkures sistēmas cauruļvadus noizolēt ar izolāciju „HT/Armaflex” porgumijas izolācija ar PVC aizsargkārtu b=13mm vai cita ražotāja analogs.

Ir paredzēta apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Uz visiem 2. un 3. cilpas atpakaļgaitas stāvvadiem tiek paredzēts uzstādīt balansēšanas vārstus, ievērtējot apkalpošanas iespējamību. Divcauruļu sistēmai balansēšanas vārstus uzstādīt uz atzarojumiem.

Pirms izolācijas darbiem veikt cauruļvadu hidraulisko pārbaudi Ppār=1,25 x Pdarba. Darba spiediens Pdarba=1,5 bar. Sistēmas augstākajos punktos uzstādīt automātiskos atgaisotājus, zemākajos punktos –tukšošanas trejgabalus ar korķi. Montējot cauruļvadus, tukšošanas un atgaisošanas armatūru izvietot vietās, kuras ir ērta to apkalpošana.

3. Apkures sistēmas marķēšana.

Visiem tekstiem ir jābūt latviešu un angļu valodā. Marķēšanas elementi tiek izvietoti viegli redzamās vietās. Visām instalācijām ir jābūt marķētām. Marķējumam ir jāatbilst izpildrasējumu apzīmējumiem. Marķējums apslēptajiem elementiem, piem. virs piekārtajiem griestiem, tiek veikts redzamās vietās, apkalpojamo lūku vai elementu tuvumā.

Marķētiem ir jābūt :

- Ventiļiem uz maģistrālēm un atzarojumiem

- Agregātu pieslēgumiem

- Cauruļvadiem virs piekārtajiem griestiem katrā telpā, un vietās, kur cauruļvadi tiek savienoti vertikālās vai horizontālās šahtās.

- Cauruļvadu atzarojumiem

- Mezgliem un to elementiem.

4. Apkures sistēmas regulēšana un testēšana.

Sistēmu regulācijai ir jābūt veiktai atbilstoši projekta dokumentācijai. Viencauruļu un divcauruļu apkures sistēmas radiatori tiek balansēti pie projektētas caurplūdes pie pilnīgi atvērta vārsta un atvienotas termostata galvas.

Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, ņemot vērā iekārtu un materiālu piegādātāj firmu prasībām.

Sastādīja 		J. Mežsarga