1.pielikums

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Pārtikas tehnoloģijas fakultātes būvniecībai Rīgas ielā 22, Jelgavā „ERAF līdzfinansētā projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr. LLU2012/6/AK

- Vispārīgi NORĀDĪJUMI

  - Būvprojekta nosaukums ir „ Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Pārtikas tehnoloģijas fakultātes būvniecībai ERAF līdzfinansētā projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”

  - Būvobjekta adrese: Rīgas ielā 22 Jelgavā.

  - Zemes gabala kadastra Nr.	09000260233

  - Būvniecības mērķis. LLU un ERAF līdzfinansētā projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” vienošanās Nr.2010/01/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros paredzēta jauna Pārtikas tehnoloģijas fakultātes korpusa būvniecība un esošās ēkas ( kadastra apzīmējums 090002602330060) pielāgošana Uztura katedras vajadzībām.

LLU vīzija - kļūt par modernu starptautiski atzītu un prestižu universitāti, kas aktīvi iekļaujas vienotā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā.

LLU īsteno ERAF 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes projektu, kura ietvaros paredzēts uzlabot LLU augstākās izglītības programmu kvalitāti un pieejamību visām sabiedrības grupām, modernizējot infrastruktūru un nodrošinot studiju procesu ar mūsdienu prasībām atbilstošām iekārtām un aprīkojumu. Starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un LLU 2010.gada 29.maijā tika parakstīta vienošanās Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 par projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ieviešanu.

Viena no projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm ir LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes infrastruktūras modernizācija (ēkas rekonstrukcija un jaunbūve) Rīgas ielā 22, Jelgavā. Paredzētie būvdarbi ietver :

-četru esošo saimniecības ēku (divas mūra ēkas, viena sagruvusi koka un metāla angārs) demontāža;

-esošās saimniecības ēkas (bijušā staļļa ēka) rekonstrukcija un pielāgošana studiju procesa vajadzībām;

-jaunās mācību korpusa ēkas izbūve demontējamo ēku vietā.

- Šobrīd pārtikas tehnoloģijas fakultāte ir izvietota arhitektūras piemineklī Jelgavas pils. Lai kvalitatīvi veiktu studentu apmācības procesu nepieciešama pilotražotņu izveide mācību korpusā. Esošajās telpās tas nav iespējams.

  - Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar:

    - Inventarizācijas plāniem ( 11. Pielikums);

    - Būvlaukuma vietu;

    - Jelgavas pilsētas Domes Būvvaldes 11.01.2012 Plānošanas – arhitektūras uzdevumu Nr. 7.1.-8/2 ( 10. Pielikums);

    - Valsts pieminekļu inspekcijas noteikumiem (13. pielikums);

    - Ārējo tīklu pieslēgumu shēmu (14. pielikums);

    - Jāiepazīstas ar pasūtītāja telpu programmu.

  - Pretendentam ir jāiesniedz pretendenta parakstīts Tehniskais piedāvājums, kurā jānorāda:

    - esošās situācijas apraksts, apliecinot pretendenta izpratni un gatavību izpildīt projektēšanas uzdevumu;

    - darba veikšanas metodikas aprakstu;

    - darba veikšanas tehnisko nodrošinājumu (ieskaitot licencēto datorprogrammu nodrošinājumu) un darba veikšanas organizatorisko struktūrshēmu.

- PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS.

2.1. Projektā jāparedz esošo ēku ar kadastra apzīmējumu 09000260233004; 09000260233007; 09000260233008; 09000260233027 nojaukšana. Telpu platībai (bez koplietošanas telpām), kas nepieciešamas mācību procesa nodrošināšanai jābūt ne mazākai, kā 2997m2.

2.2.  Prasības pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem.

Projektētājam jānodrošina, lai Būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Projektētājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijai vispiemērotāko.

Projektētājam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, arhitektūras - būvkonstrukciju, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdensapgādes, siltumapgādes, vēdināšanas, aukstumapgādes, elektroapgādes, vājstrāvas tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvas instalācijām, attālumi no sienām vai griestiem, kā arī iekārtu svars. Būvprojektā obligāti jānorāda elektroapgādes un vājstrāvas tīklu savstarpējās mijiedarbības novēršana.

Visas projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.tml.

Būvprojektā ir jāparedz aizsargčaulas, elastīgi savienojumi un kompensācijas šuves tajās vietās, kur sagaidāmas plaisas, kuru cēlonis var būt iekšējie spriegumi, temperatūras svārstības, deformācijas u.tml.

Visām Būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods.

## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Projektēšanas uzdevuma  mērķis ir norādīt prasības Būvobjekta projektēšanai.

Projektētājs ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju.

Projektētājam ir nepieciešamas atbilstošas licences un sertifikāti, kas atļauj projektēt attiecīgās Būvprojekta sadaļas.

Katras atsevišķas Būvprojekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas ar visām Tehnisko specifikāciju sadaļām, jo ir iespējamas tādas inženierkomunikāciju sadaļu nianses, kas ir aprakstītas citās Projektēšanas uzdevuma sadaļās un ir saistītas, vai arī kā citādi ietekmē konkrētajā sadaļā aprakstītos darbus.

Projektētājam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta risinājumu atbilstību pastāvošajiem normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīmē apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām.

Projektētājam jānodrošina Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs slēdziens izstrādātajam un būvvaldē skaņojamajam tehniskajam projektam.

Projektētājam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un Ēkas iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.

Projektētājam jānodrošina nepieciešamie risinājumi Būvprojekta arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļās un inženierkomunikāciju pieslēgumi Pasūtītāja noteiktajām tehnoloģiskajām iekārtām un sadzīves tehnikai.

Sagatavojot Būvprojektu, jāievēro, ka zemes gabals Rīgas ielā 22, Jelgavā (kadastra numurs 0900 026 0233), uz kura jāprojektē LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kas akceptēti ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.09-11 (Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. lēmums Nr.14/2), atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā. Nosacījumi teritorijas izmantošanai noteikti 22.02.2011. Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldes izsniegtajā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā Nr.20/4-6.

Jāievēro arī, ka rekonstruējamā, nojaucamā un jaunbūvējamā apbūve atrodas uz viena zemes gabala ar valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Valdekas pils (valsts aizsardzības Nr.5163) un ir tā aizsardzības zonā. Veicot projektēšanu un būvdarbus, jāievēro likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un 2003.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša statusa piešķiršanu” prasības, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības (īpašos noteikumus).

#### Tehniskā projekta izstrādei nepieciešamie Dokumenti un materiāli.

Izstrādājot Ēku Būvprojektu, ir jāievēro:

- Tehniskajās specifikācijās norādītās prasības un normatīvi, tai skaitā Pasūtītāja telpu programmas prasības;

- spēkā esošie Latvijas Republikas (turpmāk tekstā - LR) likumi un Ministru Kabineta (turpmāk tekstā - MK) noteikumi;

- Latvijas būvnormatīvi (turpmāk tekstā - LBN);

- Latvijas valsts standarti (turpmāk tekstā - LVS), kas norādīti LBN un/vai Tehniskajās specifikācijās;

- Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.09-11 (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. lēmums Nr.14/2);

- citi LR spēkā esošie normatīvie akti un ES standarti;

- Plānošanas un arhitektūras uzdevumu (turpmāk tekstā - PAU) prasības;

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā - VKPAI) prasības - īpašos noteikumus;

- pašvaldības un citu institūciju izdotie tehniskie un īpašie noteikumi.

Ja iepriekš uzskaitītie dokumenti nereglamentē kādas prasības, tad var izmantot citus normatīvus, kas nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem un LR spēkā esošajām normām.

##### Ēku funkcija un plānojuma risinājumi.

Pretendents piedāvā savu risinājumu Pasūtītāja telpu programmā norādīto Pārtikas tehnoloģijas katedras, pilotražotņu, Uztura katedras  un Ķīmijas katedrai nepieciešamo telpu izvietošanai gan jaunbūvējamajā ēka, gan rekonstruējamajā ēkā. Jāparedz esošās rekonstruējamās ēkas racionālā izmantošana un pielāgot fakultātes studiju procesa vajadzībām.

Laboratorijām un pilotražotņu telpām paredzēt ērtu sasaisti ar sagataves telpām, ķīmijas vielu noliktavām, laboratorijas trauku noliktavām. Blakus mācību telpām paredzēt darba kabinetus, laborantu darba telpas, doktorantu telpas. Vienu no auditorijām projektēt, kā amfiteātra tipa auditorijā 120 vietām.

Sagatavojot Būvprojektu, jāievēro, ka Būvobjekta raksturlielumiem jāatbilst telpu programmai, funkcionālajām un tehnoloģiskajām prasībām, kas norādītas Pasūtītāja telpu programmā, bet tie jāprecizē Būvprojekta izstrādes laikā, lai nodrošinātu Ēkas ar nepieciešamajām tehniskajām telpām, piemēram, tehnoloģisko prasību dēļ, kā arī nodrošinātu Būvprojekta atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Vienlaicīgi esošie studenti un personāls katedrās ēkā:

Pārtikas tehnoloģijas  katedra:
                     Pasniedzēji un apkalpojošais personāls- 29 cilv.
                     Studenti- 200 cilv.

Uztura katedra:
                    Pasniedzēji un apkalpojošais personāls- 15 cilv.
                    Studenti- 200 cilv.

Ķīmijas katedra:
                    Pasniedzēji un apkalpojošais personāls- 17 cilv.
                    Studenti- 250 cilv.

##### Ēkas plānošanas prasības.

    - Skaņas izolācija.

Skaņas izolācija telpu norobežojošajām konstrukcijām jāparedz atbilstoši LBN 016-03 „Būvakustika” prasībām .

3.3.2.  Siltumapgāde.

Ēku siltumapgādei projektēt ārējās siltumtrases jaunbūvējamajai ēkai un rekonstruējamajai ēkai.( Skatīt pieslēguma  shēmu) .Izprojektēt abās ēkās siltummezglus  un ēku iekšējos apkures tīklus, paredzot pieslēgumus siltā ūdens sagatavošanai un ventilācijas sistēmai.

    - Inerto gāzu pievadi.

##### Jaunbūvējamajā PTF ēkā ir paredzēta inerto gāzu pievadu izbūve. Gāzu pievadi jāizbūvē no gāzes balonu noliktavas līdz Pasūtītāja telpu programmā norādītajām telpām. Jāparedz cauruļvadi hēlija, slāpekļa, ogļskābās, argona gāzei, kā arī rezerves pievads.

    - Elektroapgāde.

Izpildītājam izstrādāt TP projektu, saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem(400 A),sagatavojot  6 eksemplārus iesniegšanai  A/S,, Sadales tīkli”.

Izprojektēt ārējās kabeļu līnijas uz jaunbūvējamo PTF ēku uz rekonstruējamo ēku un uz esošajām ēkām.

Izpildītājam, projekta ekonomiskajā daļā, jāiekļauj izmaksas TP izbūvei un pieslēgumam, saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, kurus izsniegs pasūtītājs.

Izprojektē ievada sadales telpas abās ēkās,  izprojektēt iekšējos elektrotīklus, kuri nodrošina normatīviem atbilstošu apgaismojumu, spēka kabeļus iekārtām.

##### Izprojektēt teritorijas ārējo apgaismojumu.

3.3.5.Strukturētā kabeļu sistēma (SKS).

Ēkās jāparedz SKS tīklu izbūve, ievērojot Pasūtītāja uzdevumu un SKS ražotāja prasības. Jāievēro attiecīgo tīklu izbūves standarti.

Visās personālam paredzētajās darba vietās, saskaņā ar Pasūtītāja telpu programmu, paredzēt Cat5.e datu pārraides tīkla pieslēgumus. Tīklam jāatbilst EN 50173, EN 50174  standarta prasībām.

Jāparedz bezvadu datortīkla (Wi-Fi) pārklājumu telpās Pirms tīkla projektēšanas jāveic tīkla matemātiskā modelēšana ar atbilstošu programmatūru un jāpārliecinās uz vietas, vai tiek nodrošināts atbilstošs pārklājums. Wi-Fi tīklu papildus prasības jāsaskaņo ar Pasūtītāju, projekta izstrādes gaitā.

Iespējams tuvāk jaunbūvējamās ēkas viduspunktam jāparedz atsevišķa IT un telekomunikāciju telpa SKS citu vājstrāvas tīklu ievadam un komutācijai.

Jaunuzbūvētajai ēkai ir jāparedz maģistrālie optiskie savienojumi ar rekonstruējamām ēkām – „zirgu stalli”un Valdekas pili.

    - Kabeļu tīkli.

Jāizmanto normatīviem atbilstoši kabeļi un jāievēro to ražotāju norādījumi.

Ēkā jāizmanto Cat5e, Cat6, Cat6a kategorijas kabeļi. Precīzu kabeļu kategorijas izvēli veikt tehniskā projekta izstrādes stadijā atbilstoši izvēlētā SKS ražotāja prasībām.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmās izmanto kabeļus izolāciju, kuras ugunsreakcijas klase atbilst EN 50266-2-4 un LVS CEN/TS 54-14 standartu prasībām.

Visā objektā jābūt vienotai numerācijas un apzīmējumu sistēmai atbilstoši ISO/IEC/EN standartu prasībām.

Izbūvēta SKS testēšana ir jāveic atbilstoši standartu LVS EN 50173 prasībām.

    - Prasības IT telekomunikāciju telpai.

IT un telekomunikāciju telpu ar platību vismaz 20 m2, izvietot Ēkas iekšējā daļā, 1.stāvā līmenī, ēkas vidusdaļā.

Telpā jāierīko celtās grīdas. Telpa jāveido kā galvenais IT komutācijas mezgls LLU ēkām Valdekas teritorijā.

Pasūtītājs nepieciešamos tehniskos parametrus precizē Tehniskā projekta izstrādes stadijā.

    - Kontaktligzdas.

SKS kontaktligzdas jāparedz uzstādīt darba vietu tuvumā. Nodrošināt katrai darba vietai divus pieslēgumus – viens datoram, viens citām komunikācijām. Paredzēt pieslēguma vietas tīkla iekārtām (printeri, faksi, skeneri) IP sistēmas telefona aparātiem, serveriem.

Grīdas kārbu, kabeļu kanālu daudzumu un nepieciešamību saskaņot ar Pasūtītāju Tehniskā projekta izstrādes stadijā.

    - Datu pārraides tīkla aktīvā aparatūra.

Datora tīkla izveidošanai jāparedz aktīvā datortīkla aparatūra darbavietu pieslēgšanai un maršrutizācijas nodrošināšanai. Komutatoru modeļus, veiktspēju, funkcionalitāti portu skaitu nosaka Pasūtītājs, Tehniskā projekta izstrādes stadijā.

    - Apsardzes signalizācijas sistēma.

Sistēmas projektē saskaņā ar Pasūtītāja telpu programmu. Apsardzes signalizācijas sistēmu projektē, lai nodrošinātu trauksmes signāla pārraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti.

AS sistēmas kontroles paneli izvēlē, lai nodrošinātu nepieciešamo apsardzes rajonu skaitu (kas pieļauj objekta atsevišķo AS zonu, neatkarīgo vadību un telpu vai telpu grupu autonomo apsardzi).

Apsardzes signalizāciju jāparedz nodrošināt ar kustības detektoriem, stikla plīšanas detektoriem, kā arī atvēršanas magnētiskiem detektoriem – ārējas durvis un logi 1.stāva telpās.

AS detektoru nepieciešamību, tipus un izvietojumu precizēt saskaņā ar objekta apsardzes režīmu, tehnoloģisko aprīkojuma izvietojumu, fasāžu veramo elementu reālo konstrukciju, firmas, kas veic objekta apsardzi, norādījumiem, Pasūtītāja prasībām.

Ēkās ar piekļuves kontroles sistēmu paredzēts aprīkot durvis saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem skiču un tehniskā projekta izstrādes stadijās.

##### Videonovērošanas sistēma.

Ēku fasādes sienas 1.stāva līmenī jāaprīko gan ar stacionārām, gan grozāmām video novērošanas kamerām. Jāparedz, ka kameru diennakts redzamību nodrošina ārējā perimetra apgaismojums 15 lx un kameru diennakts redzamības režīms.

Videonovērošanas kameras jāparedz pie ieejas durvīm.

Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie ir jāprojektē savstarpēji savietojami.

    - Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu projektē un ierīko visās telpās (izņemot sanitāros mezglus), saskaņā ar standartu LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”.

Ēkā ierīko adrešu tipa ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar dūmu detektoriem .Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami.. Jāparedz iespēja nodrošināt ugunsgrēka trauksmes un bojājuma signāla pārraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti.

    - Centralizētā ugunsgrēka izziņošanas sistēma .

Ēkā jāparedz centralizētā ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami. Sistēma automātiski iedarbināma, nostrādājot automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai (ar 2 minūšu aizturi). Nepieciešamības gadījumā apsardzes personāls var iedarbināt sistēmu nekavējoties (bez aiztures). Sistēmu projektē un ierīko, lai nodrošinātu dzirdamību un saprotamību visās telpās, saskaņā ar standartu LVS EN 60849:2005 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem”. Izvietojot skaļruņus, jāņem vērā iespējamā darba vietu atdalīšana telpās.

Sistēmas pārklājums ir sadalīts izziņošanas zonās, un katru zonu apkalpo vismaz divas elektriski neatkarīgas līnijas. Visi izmantotie pastiprinātāji ir rezervēti, kā rezultātā vienas pastiprinātāja vai skaļruņu ķēdes bojājums nebūs par iemeslu apkalpojamās skaļruņu zonas pilnīgam zudumam.

    - Lifti.

Ēkā paredzēti 2 pasažieru lifti (hallēs) – katrs ar kabīnes gabarītiem 1,10 m (platums), 1,4 m (dziļums), celtspēju 1000 kg/10 pasažieri vai 630 kg/8 pasažieri, ātrumu 1,0 m/s, ar pieturu skaitu atbilstoši stāvu skaitām (vismaz 3 pieturas), ar pacelšanas augstumu atbilstoši stāvu skaitām (līdz 6,6 m), elektriskais, bez mašīntelpas .

Liftu durvis jāparedz ugunsdrošās EI 30 un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

#### Ūdensapgāde.

Ēku ūdens apgādi jāparedz no pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem saskaņā ar SIA „Jelgavas Ūdens” pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. Projektējamajam ūdensvadam jānodrošina gan Ēku ārējā un iekšējā ugunsdzēsības, gan dzeramā ūdens (aukstā un karstā) patēriņš. Ūdensapgādes tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām. Projektējot ūdensapgādes tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo sadales tīklu novietojums un dziļums.

Ārējās ugunsdzēsības nodrošināšanai jābūt paredzētiem ugunsdzēsības hidrantiem.

Abās ēkās ieprojektēt ūdens uzskaites mezglus.

    - Saimnieciskā kanalizācija

Ēku sadzīves (saimnieciskās) kanalizācijas notekūdeņu novadīšanai paredzēt pieslēgumu pilsētas sadzīves kanalizācijas notekūdeņu kanalizācijas cauruļvadam saskaņā ar SIA „Jelgavas Ūdens” pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem.(skatīt pieslēguma shēmu)

Saimnieciskās kanalizācijas tīkli jāprojektē atbilstoši Ēku plānojumam un zemes gabala robežām. Projektējot saimnieciskās kanalizācijas tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo komunikāciju novietojums un dziļums, kā arī ekspluatācijas transporta piekļūšanas iespējas.

Projektējot pašteces tīklus, jāparedz apkalpošanas akas katrā pagrieziena vai pieslēguma vietā. Taisnos trases posmos jāparedz apkalpošanas akas ne retāk kā tas noteikts LBN.

    - Lietus ūdens kanalizācija .

Lietus ūdens kanalizācijas (LK) sistēmu paredzēt lietus ūdens novadīšanai no ceļiem, laukumiem, labiekārtotām teritorijām, autostāvvietām, Ēku jumtiem.

Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas ūdeņu tīkli jāprojektē atbilstoši Jelgavas pilsētās pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes tehniskajiem noteikumiem, Ēku plānojumam un zemes gabala robežām, ņemot vērā cieto segumu laukumu, stāvvietu un pievadceļu izvietojumu. Projektējot lietus ūdens kanalizācijas tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo komunikāciju novietojums un dziļums, kā arī ekspluatācijas transporta piekļūšanas iespējas.

Tehniskajā projektā jāparedz dalīta lietus kanalizācijas notekūdeņu sistēma:

- lietus notekūdeņi no Ēku jumtiem;

- lietus notekūdeņi no pievadceļiem un laukumiem.

Projektējot pašteces tīklus, jāparedz apkalpošanas akas katrā pagrieziena vai pieslēguma vietā. Taisnos trases jāparedz apkalpošanas akas ne retāk kā tas tiek noteikts LBN.

- TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pretendents pasūta un saņem valsts un pašvaldību uzraudzības dienestu Tehniskos noteikumus, izņemot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;

Pretendents pasūta un saņem pilsētas inženiertehnisko dienestu Tehniskos noteikumus.

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības biedrības Tehniskos noteikumus nodrošina Pasūtītājs.

- BŪVPROJEKTA SASTĀVS

Būvprojektu noformēt atbilstoši LBN 202-01"Būvprojekta saturs un noformēšana".

Tehniskajam projektam jāietver:

  - vispārīgā daļa:

5.1.2.būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

5.1.3.būves tehniskās apsekošanas dokumentācija;

5.1.4. inženiertopogrāfijas plāns;

5.1.5. inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

5.1.6.paskaidrojuma raksts.

  - arhitektūras daļa:

5.2.1.teritorijas sadaļa;

5.2.2.arhitektūras sadaļa;

5.2.3.iekārtu izvietojums.

  - inženierrisinājumu daļa:

5.3.1.būvkonstrukcijas;

5.3.2.ūdensapgāde un kanalizācija;

5.3.3.apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana;

5.3.4.elektroapgāde;

5.3.5.telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas, ugunsaizsardzības un apziņošanas sistēmas;

5.3.6.vides aizsardzības pasākumi;

5.3.7. iekārtu izvietojums, shēmas, apraksti.

  - ekonomikas daļa:

5.4.1.iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

5.4.2.būvdarbu apjomi;

5.4.3.izmaksu aprēķins (tāme);

5.4.4.būvdarbu organizācija.

- TEHNISKĀ PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Tehnisko projektu skiču stadijā saskaņot ar Pasūtītāju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un  Jelgavas pilsētas Būvvaldi.

Tehnisko projektu saskaņot ar Pasūtītāju.

Tehnisko projektu saskaņot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Pretendentam jāsaņem pozitīvs būvprojektu ekspertīzes atzinums par tehnisko projektu.

Tehnisko projektu akceptēt Jelgavas pilsētas  Būvvaldē likumā paredzētajā kārtībā.

- TEHNISKĀ PROJEKTA NOFORMĒŠANA

Tehniskajam projektam jābūt izstrādātam valsts valodā.

Pretendents iesniedz Pasūtītājam akceptētu tehnisko projektu 5 (piecos) eksemplāros papīra formāta, tai skaitā 3 (trīs) oriģināli 2 (divas) kopijas un 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formātā uz CD vai cita datu nesēja

Tehniskajam projektam jābūt ekonomiski un funkcionāli pamatotam, vienkāršam un funkcionālam, bez dekoratīvu elementu un ekskluzīvu materiālu pielietojuma.

- PASŪTĪTĀJA TELPU PROGRAMMA

| Nr. | Telpas nosaukums | Telpas aptuvenā platība (neto m2) | Prasības |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uztura katedra |  |  |
| 1 | Telpa ar garderobes skapjiem | 20 |  |
| 2 | Dežuranta telpa | 10 | Telpā jāizvieto- apsardzes signalizācijas pults, ugunsgrēka signalizācijas pults. Dežuranta telpa atdalīta ar stiklotu sienu un durvīm |
| 3 | Tualete ar apkopes inventāra telpu | 10 |  |
| 4 | Ēdiena sagatavošanas mācību klase | 103 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli, elektroplītis (ar 4 rinķiem) - 6 gab. Telpas iekārtojums nerūsējošā tērauda izpildījumā |
| 5 | Degustācijas telpa | 12 | Stikla siena ar bīdāmām durvīm |
| 6 | Personāla telpa | 14 |  |
| 7 | Garderobe | 6 |  |
| 8 | Demonstrācijas virtuve | 19 | Telpā jāizvieto- krāsns, katls, videofilmēšanas aparatūra. Gala siena stiklota ar bīdamām durvīm. Nodrošināt videofilmēšanas aparatūras pieslēgšanas iespējas. Galdi ar akmens virsmām. |
| 9 | Sagatavošanas telpa | 19 |  |
| 10 | Veļas mazgātuve | 13 | Telpā jāizvieto- veļas mašīnas, žāvētājs |
| 11 | Noliktava | 9 |  |
| 12 | Tualete ar dušu | 10 |  |
| 13 | Viesnīcas numurs- apmācību klase | 43 | Tualeti ar dūšu jāparedz atsevišķajā telpā. Matēta stikla siena. |
| 14 | Galda klāšanas kultūras telpa ar bāru | 86 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli. Pie sienas iebūvēta sekcija ar bāra leti un krēsliem. |
| 15 | Kabinets | 11 |  |
| 16 | Kabinets | 11 |  |
| 17 | Kabinets | 11 |  |
| 18 | Kabinets | 11 |  |
| 19 | Katedras vadītāja kabinets | 13 |  |
|  | Pārtikas tehnoloģijas katedra - pilotražotnes |  |  |
| 20 | Garderobe | 20 | Stikla starpsienas |
| 21 | IT un telekomunikāciju telpa (izbūve atbilstoši tehniskajiem noteikumiem ar celtajām grīdām un izolācijām, gan elektro, gan ķīmisko) | 20 | Atsevišķais elektroievads no elektrosadales, saskaņā ar tehniskās specifikācijā aprakstu. |
| 22 | Zinātniskā personāla telpa 3 darba vietām | 22 | Telpā jāizvieto- telefoni, datori. |
| 23 | Doktorantu kabinets 3 darba vietām | 22 |  |
| 24 | Uzturzinātnes laboratorija | 50 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapis. |
| 25 | Palīgpersonāla ģērbtuve | 16 |  |
| 26 | Dušas telpa | 6 | Telpā jāizvieto- dušas kabīnes. |
| 27 | Semināru telpa 16 studentiem | 50 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli. |
| 28 | Ķīmisko vielu noliktava | 16 |  |
| 29 | Laboratorijas trauku noliktava | 14 |  |
| 30 | Zinātniskā mikrobioloģijas laboratorija | 69 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapis, citas laboratorijas iekārtas. Inerto gāzu pievadi iekārtu pieslēgšanai(2 ievadi, Helijs (He) un rezerves). Darba galdiem paredzēt vietējo apgaismojumu. |
| 31 | Zinātniskā laboratorija ar hromatogrāfiju | 34 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapji 2 gab., citas laboratorijas iekārtas. Inerto gāzu pievadi hromatogrāfa pieslēgšanai min.2 vietās (He, rezerves) |
| 32 | Sagataves telpa - laboratorija | 41 | Telpā jāizvieto- Vilkmes skapis ar vakuumsūkni (2 mbari) un kompresoru (saspiests gaiss - 1 bar). Žāvēšanas skapis un klimata kamera. Acetilēšanas reaktors ar vadības pulti, termoregulatoru, spiediena un vakuuma kontroli.Ar stikla starpsienām nodalīt intensīvi ventilējamu telpu, ar vakuumsūkņa (2 mbari) un kompresora (saspiests gaiss - 1 bar) ievadiem, ar ūdens noteci grīdā. Nodaloša siena (ar blakus izvietotu laboratoriju) stiklota no 1,0 m augstuma. Telpā paredzēt žāvēšanas skapi un klimata kameru. |
| 33 | Augļu, dārzeņu un alus cehs | 61 | Telpā jāizvieto- pārtikas tehnoloģiskās iekārtas. |
| 34 | Graudu iekārtu un miltu izstrādājumu cehs (pilotražotne) | 47 | Telpā jāizvieto- pārtikas tehnoloģiskās iekārtas Maizes krāsnis- 3 gb., elektriskā plīts- 1gb. |
| 35 | Piena pārstrādes cehs (pilotražotne) | 51 | Telpā jāizvieto- Siera nogatavināšanas kameras ar regulējamu temperatūru un relatīvo gaisa mitrumu - 4gab., citas pārtikas tehnoloģiskās iekārtas .Telpas iekārtojuma izpildījums- nerūsējošais tērauds. |
| 36 | Laboratorija | 27 |  |
| 37 | Procesu un iekārtu cehs | 78 | Telpā jāizvieto- pārtikas tehnoloģiskās iekārtas. |
| 38 | Gaļas un zivju cehs (pilotražotne) | 38 | Telpā jāizvieto- termokamera ar dūmu ģeneratoru un dūmvadu ar nosūces ventilatoru, citas pārtikas tehnoloģiskās iekārtas. Telpas iekārtojuma izpildījums- nerūsējošais tērauds. |
| 39 | Iepakošanas cehs | 38 | Telpā jāizvieto- Pārtikas tehnoloģiskās iekārtas, inerto gāzu (N2, CO2, O2, Argons, He) pievadi. Inerto gāzu pievadi (četri - divās vietās) iekārtu pieslēgšanai.(gāzes-slāpeklis, ogļskābā, argons, rezerves) |
| 40 | Saldētavas | 23 | Telpā jāizvieto- saldēšanas un aukstuma kameras. Četras kameras. Divas no tām saldētavas ar temperatūru -20 C, divas - aukstuma kameras ar temperatūru no +6 C līdz -6 C |
| 41 | Palīgmateriālu noliktava | 14 |  |
| 42 | Amfiteātra auditorija 120 studentiem | 153 | Telpā jāizvieto- multimediju ekrāns ar tāfeli. |
| 43 | Siltummezgls un ūdens ievads |  | Telpā jāizvieto- ūdens ievadā uzstādīt ūdens filtru ar demineralizāciju. |
| 44 | Elektrosadales telpa |  |  |
| 45 | Dežuranta telpa ar signalizācijas iekārtām | 16 | Telpā jāizvieto- telefons, dators, apsardzes signalizācijas pults, ugunsgrēka signalizācijas pults, vidoenovērošanas pults. |
| 46 | Inerto gāzu balonu novietne (paredzēt teritorijā) | atbilstoši normatīviem |  |
|  | Ķīmijas katedra |  |  |
| 47 | Laborantu telpa 3 darba vietām | 28 | Telpā jāizvieto- telefoni, datori. |
| 48 | Kabinets 3 darba vietām | 28 | Telpā jāizvieto- telefoni, datori. |
| 49 | Kabinets 3 darba vietām | 28 | Telpā jāizvieto- telefoni, datori. |
| 50 | Kabinets 3 darba vietām | 28 | Telpā jāizvieto- telefoni, datori. |
| 51 | Semināru telpa 25 studentiem | 66 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli. |
| 52 | Veļas mazgātuve | 14 | Telpā jāizvieto- veļas mašīnas, žāvētājs. |
| 53 | Personāla tualete | 6 |  |
| 54 | Fizikāli koloidālā laboratorija ar 25 darba vietām | 67 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli. Vilkmes skapis. Vietējais apgaismojums uz galda virsmas. Vilkmes skapja kameras virsmai jābūt ķīmiski izturīgai. Vilkmes skapi aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. |
| 55 | Sagataves telpa | 18 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapis. Vietējais apgaismojums uz galda virsmas. Vilkmes skapja kameras virsmai jābūt ķīmiski izturīgai. Vilkmes skapi aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. |
| 56 | Ķīmijas noliktava | 23 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapji 1 gab. Vilkmes skapju kameras virsmai jābūt ķīmiski izturīgai. Vilkmes skapjus aprīko ar 220V un 380V elektrības Pieslēgumiem, apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. |
| 57 | Analītiskās ķīmijas laboratorija ar 30 darba vietām | 87 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli. Vilkmes skapji 3 gab. Propāna gāzes pievads trijām darba vietām. Vietējais apgaismojums uz galda virsmas. Vilkmes skapjus aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. |
| 58 | Instrumentālā laboratorija ar 15 darba vietām | 50 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapis. Vilkmes skapja kameras virsmai jābūt ķīmiski izturīgai. Vilkmes skapi aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. |
| 59 | Sēžu un apspriežu telpa (20 vietām) | 26 |  |
| 60 | Sagataves telpa | 15 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapis. Vietējais apgaismojums uz galda virsmas. Vilkmes skapja kameras virsmai jābūt ķīmiski izturīgai. Vilkmes skapi aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. |
| 61 | Bioķīmijas laboratorija 20 studentiem | 74 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli. Vilkmes skapji 2 gab. Vilkmes skapjus aprīko ar 220V un 380V el. pieslēgumiem, apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. |
| 62 | Neorganiskās ķīmijas laboratorija 30 studentiem | 97 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli. Vilkmes skapji 3 gab. Propāna gāzes pievads divām darba vietām. Vietējais apgaismojums uz galda virsmas. Vilkmes skapjus aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. |
| 63 | Sagatavošanas telpa | 20 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapis. Vilkmes skapja kameras virsmai jābūt ķīmiski izturīgai. Vilkmes skapi aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. |
| 64 | Laboratorijas trauku noliktava | 15 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapis. |
| 65 | Organiskās ķīmijas laboratorija 25 studentiem | 75 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli. Vilkmes skapji 3 gab. Vilkmes skapjus aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. |
| 66 | Ķīmijas noliktava | 12 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapis- 1 gab. Vilkmes skapju kameras virsmai jābūt ķīmiski izturīgai. Vilkmes skapjus aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. |
| 67 | Lasītava 36 darba vietām | 36 |  |
|  | Pārtikas tehnoloģijas katedra |  |  |
| 68 | Kabinets 3 darba vietām | 22 | Telpā jāizvieto- telefoni, datori. Izlietne iestrādāta skapja iekšienē |
| 69 | Kabinets 3 darba vietām | 23 | Telpā jāizvieto- telefoni, datori. Izlietne iestrādāta skapja iekšienē |
| 70 | Kabinets 3 darba vietām | 19 | Telpā jāizvieto- telefoni, datori. Izlietne iestrādāta skapja iekšienē |
| 71 | Kabinets 2 darba vietām | 19 | Telpā jāizvieto- telefoni, datori. Izlietne iestrādāta skapja iekšienē |
| 72 | Katedras vadītāja kabinets | 19 | Telpā jāizvieto- telefoni, datori. Izlietne iestrādāta skapja iekšienē |
| 73 | Laborantu telpa | 19 | Telpā jāizvieto- telefoni, datori. Izlietne iestrādāta skapja iekšienē |
| 74 | Tīrīšanas laboratorija | 29 | Telpā jāizvieto- vietējais apgaismojums uz galda virsmas. Izlietnes iestrādātas galdu virsmās. |
| 75 | Semināru telpa 12 studentiem | 46 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfele. |
| 76 | Siltuma un aukstuma procesu laboratorija 16 studentiem | 76 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli. Izlietnes iestrādātas laboratorijas galdu virsmās. |
| 77 | Vispārīgā laboratorija | 54 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapji 2 gab. Vietējais apgaismojums uz galda virsmas. Vilkmes skapju kameras virsmai jābūt ķīmiski izturīgai. Vilkmes skapjus aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu (600 lx), ūdens un kanalizācijas pievadiem. Uz galdiem 220V elektrības Pieslēgumi un ūdens pievadi. |
| 78 | Sagataves telpa | 17 | Izlietnes iestrādātas skapīšos. |
| 79 | Vispārīgā augu laboratorija | 66 | Telpā jāizvieto- vilkmes skapju kameras virsmai jābūt ķīmiski izturīgai. Vilkmes skapjus aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu (600 lx), ūdens un kanalizācijas pievadiem, vakuuma pievadu. Izlietnes iestrādātas laboratorijas galdu virsmās. |
| 80 | Sagataves telpa | 15 |  |
| 81 | Sensorā laboratorija | 41 | Kabīnēs nodrošināt apgaismojumu 700-800 lx. Apgaismojumam jānodrošina iespēja mainīt krāsas filtrus (sarkans, zaļš, zils).12 darba vietas. |
| 82 | Auditorija 24 studentiem | 54 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli. |
| 83 | Trauku noliktava | 19 |  |
| 84 | Dekanāts | 29 |  |
| 85 | Dekanāta virtuve | 6 |  |
| 86 | Dekāna kabinets | 21 |  |
| 87 | Prodekāna kabinets | 14 |  |
| 88 | Apspriežu telpa | 33 |  |
| 89 | Mikrobioloģijas laboratorija | 47 | Telpā jāizvieto- Vilkmes skapis Propāna gāzes pievads. Vietējais apgaismojums uz galda virsmas. Izbūvēt 2 kabīnēs ar stikla starpsienām, nodrošināt ar pieplūdes un nosūces ventilāciju. Divas kabīnes apm. 8 m² ar bīdāmām durvīm. Vienā kabīnē jāizbūvē inerto gāzu pievadi skābeklis, slāpeklis, ogļskābā gāze. Vilkmes skapja kameras virsmai jābūt ķīmiski izturīgai. Vilkmes skapi aprīko ar 220V un 380V elektrības pieslēgumiem, apgaismojumu (600 lx), ūdens un kanalizācijas pievadiem. |
| 90 | Sagataves telpa | 17 |  |
| 91 | Autoklāvs | 21 | Telpā jāizvieto- autoklāvs. Izlietnes iestrādātas galdu virsmās. |
| 92 | Mikrobioloģijas laboratorija 16 studentiem | 48 | Telpā jāizvieto- multimēdiju ekrāns ar tāfeli. Propāna gāzes pievads. Izlietnes iestrādātas galdu virsmās. |
| 93 | Ķīmijas noliktava | 15 |  |
| 94 | Datortelpa 14 studentiem | 38 |  |
|  | Kopā | 2997 |  |

Telpu platībām (bez koplietošanas telpām), kas nepieciešamas mācību procesa nodrošināšanai jābūt ne mazākai, kā 2997m2. Pārējās koplietošanas telpas, sanmezglus, tehniskās telpas jāprojektē atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un pasūtītāja prasībām.

Uztura katedru pēc iespējas maksimāli izvietot rekonstruējamā ēkā.