JAUTĀJUMI UN ATBILDES

1.jautājums:

1. pielikuma (Tehniskā specifikācija) 3.punktā minēts sekojošais: Projektētājam jānodrošina nepieciešamie risinājumi Būvprojekta arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļās un inženierkomunikāciju pieslēgumi Pasūtītāja noteiktajām tehnoloģiskajām iekārtām un sadzīves tehnikai.

Lai sagatavotu precīzu laika projektēšanas laika grafiku lūdzam informēt par projektēšanas laikā pieslēdzamajām tehnoloģiskajām iekārtām un sadzīves tehniku.

Atbilde.Konkursa Tehniskajās specifikācijās punktā 8.Pasūtītāja  telpu programma ir norādīti nepieciešamie elektrības un santehnikas pieslēgumi katrā telpā.

2.jautājums:

1. pielikuma (Tehniskā specifikācija) 3.punktā minēts sekojošais: 3.3.Ēkas plānošanas prasības. Lūdzam definēt ēkas plānošanas prasības siltumnīcai tai skaitā temperatūra, gaisa mitrums, gaisa daudzums, gaisa apmaiņas veids, gaismas daudzums utt.

Atbilde.  Prasības siltumnīcai. Temperatūras režīms optimālais augiem 15-25 °C.  Bez apgaismojuma naktī nedrīkst nokristies zem  5°C. Ventilācijai jābūt tik efektīvai, ka nedrīkst pat viskarstākajā laikā temperatūra pārsniegt 35 °C.

Gaisa mitrums 50-80 %.

CO2 daudzums nedrīkst pārsniegt 1 %.

Gaisa apmaiņas veids- ventilācijas lūkas,  var būt arī piespiedu ventilācija, ja nav cita risinājuma temperatūras nodrošinājumam.

Gaismas daudzums-  10 000 – 20 000 lux.

Augu papildapgaismojums ar augiem piemērotām lampām ( zilais un sarkanais spektrs). Kā modernākais skaitās LED.

Obligāti augu ēnošanas sieti.

Augu laistīšana. Pievadi. Par pašreiz perspektīvākājam atzītas pilienveida laistīšana. Var būt pludināšana.

3.jautājums:

1. pielikuma (Tehniskā specifikācija) 3.punktā minēts ka būs nepieciešams izprojektēt inerto gāzu pievadus.

Lūdzam konkretizēt plānoto projektējamo gāzu veidu, izmantošanas mērķus, kvantitatīvo un nekvantitatīvos rādītājus.

Atbilde.Laboratorijā ir jāparedz sekojošu gāzu izmantošana: analītiskais acetilēns, skābeklis, slāpeklis, argons, propāns-butāns, hēlijs. Gāzes tiek izmantotas ātomabsorbcijas spektrometra, oglekļa sēra analizātora un gāzu hromogrāfa darbībai.Patēriņš sastāda 3 baloni vienai gāzei mēnesī. Gāzes pievadu skaits katrai telpai ir norādīts Tehnisko specifikāciju telpu programmā.