## Kopsavilkuma apr
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu veidiem
Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā
p. | Tāmes | Darba veids vai konstruktīvā | izmaksa | darba | materiāli | mehā- | Darb-
k. | Nr. | elementa nosaukums | Ls | alga | Ls | nismi | ietilpība
|  |  |  | Ls |  | Ls | (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1/1 | Vispārējie celtniecības darbi
2 | 1/2 | Katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas
3 | 1/3 | Iekšējais gāzes vads
4 | 1/4 | Elektromontāžas darbi
5 | 2 | Ārējais gāzes vads.

## Visp.būvd.
Darbu apjomi Nr.1/1
Vispārējie celtniecības darbi.
N. |  | Mēra | Dau -
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums
k.
1 | 3 | 4 | 5
A.Darbi pēc tehniskā projekta
I.DEMONTĀŽAS DARBI.
1 | Izņemt esošos durvju blokus | m2 | 9.66
2 | Nojaukt ķieģeļu starpsienas | m3 | 2.8
3 | Demontēt esošo gāzes katlu | gab | 1
4 | Demontēt esošo degvielas katlu | gab | 1
5 | Demontēt degvielas ievadcauruli | m | 1.5
6 | Demontēt esošo metāla dūmeni | m | 8
7 | Izkalt ailas ķieģeļu sienās | m3 | 0.95
8 | Izurbt caurumus ārsienās b=380mm, Dn=250mm | gab. | 2
9 | Nojaukt skaidu plates starpsienu | m2 | 12.76
10 | Demontēt ventilācijas vadu 400*400 | m | 7
11 | Nokalt esošos betona segumus | m2 | 114.2
12 | Nojaukt esošos linoleja grīdu iesegumus ar grīdlīstēm | m2 | 14.2
13 | Nojaukt esošos flīžu grīdu iesegumus ar grīdlīstēm | m2 | 4.2
14 | Nodauzīt bojāto apmetumu sienām | m2 | 72.4
15 | Nokalt esošās flīzes sienām | m2 | 17.1
16 | Savākt būvgružus un iekraut konteineros | tn | 23.4
17 | Celtniecības konteineru noma-7m3 | gab | 3
II.SIENAS UN STARPSIENAS.
18 | Aizmūrēt vent. caurumu Dn500mm un daļēji durvju ailu ķieģeļu sienā ar māla ķieģeļiem | m3 | 0.16
19 | Uzmūrēt vieglbetona bloku b=150mm starpsienas un starpsienu daļas | m3 | 5.88
20 | Iebūvēt stiegrojumu vieglbetona mūrī | tn | 0.045
21 | Izkalt joslas b=80mm ķieģeļu sienās metāla pārsedžu montāžai | m | 5.6
22 | Montēt metāla ailu pārsedzes no U profila metāla sijām Nr.10 | tn | 0.0515
23 | Iebūvēt plakandzelzi -4*40 , l=300mm metāla pārsedzēm | tn | 0.0053
24 | Montēt metāla bultas M16*300 | gab. | 3
25 | Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām un gruntēt ar gruntskrāsu | m2 | 2.3
26 | Aptīt ailu pārsedzes ar metāla sietu,apmest ar cementa javu M100, b=20mm | m | 5.6
27 | Montēt keramzītbetona ailu pārsedzes 150*185*1190 uz cementa javas | gab. | 1
28 | Montēt keramzītbetona ailu pārsedzes 150*185*1490 uz cementa javas | gab. | 1
III.LOGI UN DURVIS.
29 | Iebūvēt PVC pakešu logu blokus L-1, (700**1400mm), gāžamus, vēršanās virziens uz iekšu, balta toņa, ar selektīvo stiklojumu un logu piederumiem | m2 | 0.98
30 | Iebūvēt gaiša lamināta iekšējās palodzes b=300mm | m | 0.7
31 | Iesegt ar cinkoto skārdu ārējās palodzes | m2 | 0.22
32 | Iebūvēt siltinātu metāla konstrukciju ārdurvju bloku D-1 ar gaisa ieņemšanas resti 300*600mm, ar virsgaismas logu, slēdzamu, ar fiksācijas un durvju piederumiem (1000*2500mm)-1gb | m2 | 2.5
33 | Ārdurvju slēdzene | k-ts | 1
34 | Iebūvēt koka konstrukciju karkasa iekšdurvju blokus D-4, finierētus , slēdzamus,stiklotus, ar fiksācijas un durvju piederumiem (900*2100mm-2gb) | m2 | 3.78
35 | Iebūvēt koka konstrukciju karkasa iekšdurvju divviru bloku D-5, finierētu , slēdzamu,stiklotu, ar fiksācijas un durvju piederumiem (1200*2100mm-1gb) | m2 | 2.52
36 | Iebūvēt koka konstrukciju karkasa iekšdurvju blokus D-6, finierētus , slēdzamus,ar fiksācijas un durvju piederumiem (700*2100mm-4gb) | m2 | 5.88
37 | Iebūvēt slēdzenes iekšdurvīm | k-ts | 7
38 | Pielikt durvju apmales | m | 42.8
39 | Durvju fiksatori | k-ts | 8
IV.GRĪDAS.
Grīdas tips G-1.
40 | Izlīdzināt esošo betona pamatni un iebuvēt slīpētu cementa M200 grīdas segumu b=30mm | m2 | 80.9
Grīdas tips G-2.
41 | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2mm, ar slīpēšanu | m2 | 14.2
42 | Ieklāt nodilumizturīga linoleja grīdas segumu uz līmes kārtas | m2 | 14.2
43 | Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku | m2 | 14.2
Grīdas tips G-3.
44 | Izlīdzināt esošo betona pamatni un iebuvēt jaunu cementa javas kārtu b=20mm | m2 | 33.3
45 | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2mm, ar slīpēšanu | m2 | 33.3
46 | Iebūvēt līmjavas kārtu b=5mm | m2 | 33.3
47 | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība K43) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 33.3
Grīdas tips G-4.
48 | Izbūvēt cementa javas M200 izlīdzinošo kārtu b=20mm uz esošā betona | m2 | 4.2
49 | Iebūvēt 1.kārtu hidroizolācijas plēvi | m2 | 4.2
50 | Izbūvēt cementa javas M200 izlīdzinošo kārtu b=20mm | m2 | 4.2
51 | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2mm, ar slīpēšanu | m2 | 4.2
52 | Iebūvēt līmjavas kārtu b=5mm | m2 | 4.2
53 | Grīdas flīzēšana ar keramikas flīzēm (nodilumizturība K43) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 4.2
54 | Iebūvēt grīdlīstes | m | 107.8
55 | Javas transportēšana ar mikseri | reiss | 1
56 | Miksera izmantošana objektā | h | 0.3
57 | Javas sūknēšana | h | 0.6
V.IEKŠĒJIE APDARES DARBI.
58 | Izlīdzināt griestu virsmas | m2 | 135.2
59 | Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 161.7
60 | Griestu apdare ar tapetēm | m2 | 8.1
61 | Apmest sienas uzlabotā apdarē | m2 | 310.2
62 | Apmetuma remonts esošajām sienām | m2 | 72.4
63 | Sienu apdare ar tapetēm | m2 | 24.3
64 | Apmest logu un durvju ailu iekšējās slīpās virsmas | m2 | 7.8
65 | Špaktelēt, gruntēt un krāsot ailu slīpās virsmas ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 7.8
66 | Izlīdzinošais apmetums sienām zem flīzēm | m2 | 26.6
67 | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju uz sagatavotas virsmas | m2 | 26.6
68 | Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas ar akrila emulsiju | m2 | 144.5
69 | Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas ar ūdens emulsiju | m2 | 228
VI.DAŽĀDI DARBI.
Lievenis .
70 | Izrakt ar rokām gultni lieveņa izbūvei | m3 | 1.5
71 | Izbūvēt pa kārtām blietētas smilts sagatavošanas kārtu zem lieveņa | m3 | 2.3
72 | Iebūvēt blietētas šķembas sagatavošanas kārtā b=50mm | m3 | 0.15
73 | Izbūvēt betona B20 lieveni ar veidņu izbūvi un nojaukšanu | m3 | 0.74
74 | Iebūvēt armatūras sietu Dn=10A-II solī 150*150mm | tn | 0.0166
75 | Izlīdzināt lieko grunti | m3 | 1.5
B.Darbi pēc vienkāršotās renovācijas dokumentācijas
I.DEMONTĀŽAS DARBI.
76 | Izņemt esošos durvju blokus | m2 | 3.99
77 | Izņemt esošos logu blokus | m2 | 25.9
78 | Izņemt esošos vārtus | m2 | 14.04
79 | Nojaukt esošos skārda iesegumus (vēdkanāliem, parapetam, logu palodzes) | m2 | 52.5
80 | Demontēt elektrības pievadu un antēnas | obj | 1
81 | Nojaukt esošo jumta iesegumu pa perimetru 0.3m platā joslā, parapeta paaugstināšanai | m2 | 22.4
82 | Demontēt esošās teknes | m | 30.5
83 | Demontēt ūdensnotekcaurules | m | 4.5
84 | Demontēt deflektorus | gab | 2
85 | Nokalt ķieģeļu joslu zem palodzes | m | 28.3
86 | Savākt būvgružus un iekraut konteineros | tn | 6.6
87 | Celtniecības konteineru noma-7m3 | gab | 1
II.LOGI .
88 | Iebūvēt PVC pakešu logu blokus L-1 U=1.4W/m2K (700**1400mm), gāžamus, vēršanās virziens uz iekšu, balta toņa, ar selektīvo stiklojumu un logu piederumiem | m2 | 20.58
89 | Iebūvēt PVC pakešu logu blokus L-2, U=1.4W/m2K(1900*1400mm), veramus un gāžamus, vēršanās virziens uz iekšu, balta toņa, ar selektīvo stiklojumu un logu piederumiem | m2 | 5.32
90 | Iebūvēt gaiša lamināta iekšējās palodzes b=300mm | m | 18.5
III.DURVIS UN VĀRTI.
91 | Iebūvēt siltinātu metāla konstrukciju ārdurvju bloku D-2, ar ugunsnoturību EI-30 ,U=1.4W/m2K,slēdzamu, brūna toņa,ar fiksācijas un durvju piederumiem (1000*2100mm)-1gb | m2 | 2.1
92 | Iebūvēt siltinātu koka konstrukciju ārdurvju bloku D-3, U=1.4W/m2K , slēdzamu,brūna toņa, ar fiksācijas un durvju piederumiem (1000*2100mm)-1gb | m2 | 2.1
93 | Ārdurvju slēdzene | k-ts | 2
94 | Pielikt durvju apmales | m | 10.8
95 | Iebūvēt metāla konstrukciju sendvičtipa paceļamos vārtus ar iebūvētām durvīm , siltinātus, U=1.4W/m2K,ar ugunsnoturību EI-30,brūna toņa, ar rokas vēršanas mehanismu,ar durvju un vārtu piederumiem (3.0*3.0m) | m2 | 9
96 | Iebūvēt metāla konstrukciju, siltinātu vārtu bloku V-1, ar U=1.4W/m2K,ar ugunsnoturību EI-30,brūna toņa, ar slēdzeni un fiksācijas un vārtu piederumiem (2.1*2.4m) | m2 | 5.04
IV.JUMIĶU DARBI.
97 | Paaugstināt parapetu un dzegu par 200mm pa visu perimetru, uzmūrējot keramzītbetona bloku joslu b=300mm, katru bloku enkurojot ar dībeļiem | m3 | 4.5
98 | Uzmūrēt 300mm augstāk vēdkanālu skursteni | m3 | 0.19
99 | Iebūvēt tvaika izolāciju | m2 | 312.3
100 | Iebūvēt siltumizolācijas apakšējo kārtu no cietām jumta minerālvates plātnēm ar b=180mm (tilpumm. 110kg/m2, λ=0.035W/mk, izturību spiedē 30kN/m2), piestiprinot ar dībeļiem | m2 | 312.3
101 | Iebūvēt augšējo kartu no īpaši cietām jumta minerālvates plātnēm ar b=20mm (tilpumm. 230kg/m2, λ=0.0375W/mk, izturību spiedē 80kN/m2) piestiprinot ar dībeļiem | m2 | 312.3
102 | Izbūvēt cementa javas M100 izlīdzinošo kārtu | m2 | 30
103 | Ieklāt karsti līmējamā ruļļu materiāla jumta segumu Ruberoid, (apakškārta 2.5mm ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 200g/m2,svaru 2.8kg/m2, stiepes izturību 900/700 N/50mm, elastība pie zemām gaisa temperatūtām -30°C; augškārta 4.5mm ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 275g/m2,svaru 5.0kg/m2, stiepes izturību 1100/950 N/50mm, elastība pie zemām gaisa temperatūtām -30°C) katlu mājas jumtam un pārejai | m2 | 353.2
104 | Iebūvēt tvaika izvadus-aeratorus kausētā jumta segumā | gab | 3
105 | Izbūvēt skārda jumtiņus ar polimērpārklājumu virs vēdināšanas kanālu skursteņiem | m2 | 1.1
106 | Iesegt parapetu un dzegu virsmas ar skārdu ar polimērpārklājumu | m2 | 74.9
107 | Pagarināt kanalizācijas vēdvadus Dn100mm par 300mm-2gab | gab | 2
108 | Iebūvēt jaunus jumta deflektorus Dn300mm | gab | 2
109 | Iebūvēt jumta teknes 135*105mm, ar polimērpārklājumu , ar stiprinājumiem ik pēc 0.7m un savienojumiem ik pēc 4.0m | m | 30.5
| Konektori | gab | 3
| Teknes gali | pāris | 2
110 | Iebūvēt ūdens notekcaurules 120*80mm ar polimērpārklājumu ar stiprinājumiem ik pēc 1.6m | m | 12.5
| Līkumi | gab | 3
| Lejasgali | gab | 3
V.ĀRĒJIE APDARES DARBI.
111 | Atrakt pamatus ar roku darba spēku | m3 | 55
112 | Notīrīt pamatu un cokola virsmas ,siltināt ar mitrumizturīgu putupolistirolu b=50mm uz bitumena līmjavas ar dībeļiem | m2 | 65
113 | Stiprināt 1.kārtu stikla šķiedras sietu pamatu un cokola virsmām uz līmjavas | m2 | 65
114 | Apmest izolētās cokola virsmas pa stikla šķiedras audumu ar cementa javu b=5mm | m2 | 12.74
115 | Iebūvēt cokola profilu ar lāseni | m | 63.7
116 | Aizbērt pamatus pēc siltināšanas, atstājot gultni betona apmalei ap ēku | m3 | 42.5
117 | Izlīdzināt lieko grunti esošajā teritorijā | m3 | 12.5
118 | Remontēt un izlīdzināt ārsienu apmetumu | m2 | 148
119 | Iebūvēt antiseptizētu koka brusu 100*50mm karkasu | m2 | 297.7
120 | Siltināt ārsienas ar fasādes puscietajām akmens vates plātnēm b=100mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem | m2 fasādes | 297.7
121 | Siltināt fasādes ailu slīpās virsmas ar cietām akmensvates plātnēm b=30mm uz līmjavas kārtas un dībeļiem | m2 | 30.34
122 | Apšūt ārsienas no ārpuses ar profilētā skārda loksnēm ar Pural pārklājumu | m2 | 297.7
123 | Sienu apdares elementi (stūri, salaiduma vietas, ailu apšuvumi) 15% no lokšņu izmaksas | obj. | 1
124 | Gruntēt un krāsot nesiltinātos pārejas griestus ar silikātbāzes fasāžu krāsu norādītajā tonī | m2 | 25.1
125 | Gruntēt un krāsot cokolu ar silikātbāzes fasāžu krāsām norādītajā tonī | m2 | 12.74
126 | Iesegt ārējās palodzes ar cinkoto skārdu ar polimērpārklājumu | m2 | 7.9
127 | Ārējo cauruļveida inventāro sastatņu | m2 | 340
| uzstādīšana un nojaukšana | v.proj
VI.DAŽĀDI DARBI.
Betona bruģakmens apmale ap ēku.
128 | Iebūvēt blietētu šķembu pamatkārtu | m3 | 6.4
b=100mm
129 | Iebūvēt smalklgraudainas smilts kārtu | m3 | 1.65
b=30mm
130 | Ieklāt betona bruģakmens apmali ap ēku | m2 | 46.55
b=60mm

## Tehn. iek.
Darbu apjomi Nr.1/2
Katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas.
N. |  | Mēra | Dau -
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums
k.
1 | 3 | 4 | 5
1 | Montēt Buderus apkures katlu Logano G515-510kw | gab | 2
2 | Montēt katla vadības automātiku R4321 | gab | 1
3 | Montēt katla vadības automātiku R4322 | gab | 1
4 | Montēt apkures moduli FM442 | gab | 1
5 | Montēt kaskādes moduli FM447 | gab | 1
6 | Montēt trīsceļu vārstu ACASO Dn65mm, Kvs=63 | gab. | 2
7 | Piedziņa trīsceļu vārstam Hanneyvell-100sec. | gab. | 1
8 | Montēt Grundfos sūkni UPS 65-120F | gab. | 2
9 | Montēt manometrus | gab. | 8
10 | Montēt katla pieslēga flančus | gab. | 4
11 | Elektromontāžas darbi | obj. | 1
12 | Montēt dubļu ķērāju Dn80mm | gab. | 2
13 | Montēt drošības vārstus (3 bar),Dn 40mm | gab. | 4
14 | Montēt izplešanās trauku Reflex N1000, 1.5bar | gab. | 1
15 | Montēt ūdens līmeņa drošinātājus WMS | gab. | 2
16 | Montēt lodveida krānus ,Dn32mm | gab. | 8
17 | Montēt noslēgkrānu Naval ,Dn80mm | gab. | 8
18 | Montēt gāzes kurtuves deglis GIERSCHmg20/1 225-860kw | gab. | 2
19 | Montēt degļa armatūra 11/2" 100mbr | gab. | 2
20 | Montēt gāzes ventili GIRRSCH 11/2" | gab. | 2
21 | Montēt GIRRSCH kompensatoru | gab. | 2
22 | Montēt min. spiediena drošinātājus | gab. | 2
23 | Montēt max. spiediena drošinātājus | gab. | 2
24 | Montēt izolētu nerūsējošā tērauda skursteni Dn250 ar pievienojumu | m | 22
25 | Montēt termometrus līdz 120°C | gab. | 8
26 | Montēt ūdens sagatavošanas iekārtu ar 3m3/h | k-ts | 1
27 | Montēt gāzes spiediena regulatoru B249 | gab | 1
28 | Katlu apsaites materiāli | k-ts | 1

## Iekš. gāz. v.
Darbu apjomi Nr.1/3
Iekšējais gāzes vads
N. |  | Mēra | Dau -
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums
k.
1 | 3 | 4 | 5
1 | Montēt gāzes apkures skaitītāju G25, rotācijas tipa, Qmax=150m3/h; Qmin=10m3/h, ar korektoru UNIFLO 1000TCE | k-ts | 1
2 | Montēt manometrus 0-60 mbar | k-ts | 2
3 | Montēt spiedpogkrānu D=15mm | gab. | 2
4 | Montēt gāzes detektoru SE 126 SM | k-ts | 1
5 | Montēt elektromagnētisko ventili D=50mm, Pn3 | k-ts | 1
6 | Izbūvēt vara vadu 2*1mm2 | m | 9
7 | Tas pats,zemējuma vadu 1*4mm2 | m | 8
8 | Montēt gāzes filtru Dn50mm | k-ts | 1
9 | Montēt lodveida krānu Dn=50mm,Pn16,VEXVE | gab. | 1
10 | Montēt lodveida krānu Dn=65mm,Pn16,VEXVE | gab. | 4
11 | Montēt lodveida krānu Dn=25mm,Pn1 | gab. | 2
12 | Montēt tauriņvārstu Dn=50mm,Pn16 | gab. | 2
13 | Montēt lodveida krānu Dn=10mm,Pn1 | gab. | 1
14 | Montēt monobloku D=50mm, Pn10 | k-ts | 1
15 | Montēt tērauda caurules Dn168.3*4.5mm | m | 6
16 | Montēt tērauda caurules Dn76.1*3.2mm | m | 3
17 | Montēt tērauda caurules Dn33.7*3.2mm | m | 8
18 | Montēt tērauda caurules Dn60.3*3.5mm | m | 16
19 | Montēt tērauda caurules Dn10mm | m | 1
20 | Gāzes vada pneimatiskā pārbaude | m | 34
21 | Iebūvēt balstus un kronšteinus | kg | 68
22 | Montēt apvalkcauruli L=0.55m, Dn100 | gab | 1
23 | Montēt apvalkcauruli L=0.55m, Dn50 | gab | 1
24 | Montēt apvalkcauruli L=0.55m, Dn25 | gab | 1
25 | Montēt apvalkcauruli L=0.25m, Dn25 | gab | 1
26 | Notīrīt rūsu no caurulēm | m2 | 11.14
27 | Tas pats, gruntēt un krāsot ar eļļas krāsu 2* | m2 | 11.14

## Iekš . elektr.
Darbu apjomi Nr.1/4
El.montāžas darbi
N. |  | Mēra | Dau -
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums
k.
1 | 3 | 4 | 5
1 | Demontēt spēka sadali 3x10+6x100A | k-ts | 1
2 | Demontēt apgaismes sadali 9x10a | k-ts | 2
3 | Pārkārtot tranzītkabeļu sadali uz barojošo | k-ss | 1
4 | Demontēt spēka kabeli | m | 30
5 | Demontēt instalācijas kabeli | m | 120
6 | Demontēt d/g armatūru | gab | 4
7 | Demontēt kvēlsp. armatūru | gab | 13
8 | Montēt katlu tehnoloģ. daļas spēka-gaismas sadali , v/m, IK44, 30 moduļiem | k-ts | 1
9 | Montēt komunāltelpu gaismas sadali , v/m, IK44,9-12 moduļiem | k-ts | 1
10 | Montēt apgaismes armatūru, v/m, IP44, 2*35w | k-ts | 5
11 | D/g spuldze,Ttips, 230V,35w | gab | 10
12 | Starteris, 230V | gab | 14
13 | Montēt apgaismes armatūru, v/m, IP21, 4*18w | gab | 1
14 | D/g spuldze, 230V, 18w | gab | 4
15 | Montēt d/g plafonus, IP44, 26w | k-ts | 12
16 | Montēt sprādziendrošu armatūru, (metāns), IP67, 26w | k-ts | 2
17 | D/g spuldze, 230V, 26w | gab | 14
18 | Montēt kustību sensorgaismekli, IP54 , 11W | gab | 3
19 | Montēt avārijas apg. armatūru IP44, k-tā ar | k-ts | 2
akumulatora batareju 1h, 18w
20 | Pieslēgt el. dzinēju, citu spēka patērētāju | k-ss | 10
21 | Spēka kontakts, v/m, 1p+N+PE, 16A | gab | 10
22 | Slēdzis herm., v/m, 1p10A, 1līnijas | gab | 16
23 | Nozarkārba, v/m, IP44 | gab | 50
24 | Montēt pazeminošu transformatoru, 230/36V, 0.5kW | k-ts | 1
25 | Kontakts, 2p10A, kerm.,v/m, 36-42 V | gab | 4
26 | Kabelis ,0.4kv,PVC, vara dz.5*6mm2 | m | 16
27 | Kabelis ,0.4kv,PVC, vara dz.4*4mm2 | m | 20
28 | Kabelis ,0.4kv,PVC, vara dz.2*4mm2 | m | 20
29 | Kabelis ,0.4kv,PVC, vara dz.3*2.5mm2 | m | 60
30 | Kabelis ,0.4v,PVC, vara dz.3*1.5mm2 | m | 170
31 | Kabelis ,0.4kv,PVC, vara dz.2*1.5mm2 | m | 40
32 | 3 līdz 5 stieņu(d16mm) zemēšanas kontūrs, RZ<=10.0Ω | k-ts | 1
33 | Rakt tranšeju 0.3*0.7m zemējuma kontūram | m | 13

## Ār. gāzesvads
Darbu apjomi Nr.2
Ārējais gāzes vads.
N. |  | Mēra | Dau -
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums
k.
1 | 3 | 4 | 5
1 | Pievienoties esošajam gāzes vadam (vid.spiediens) ar seglu uzliku PE100;SDR11; PE 160-63 | k-ts | 1
2 | Pagarinātais kāts noslēgierīcei sedlu uzlikā (0.9-1.15m) | k-ts | 1
3 | Iebūvēt polietilēna cauruļu PE 80 SDR 11 PE Dn63*5.8mm gāzes vadu ,uz smilts pamatnes un apbērtas ar smilti | m | 97
4 | Iebūvēt polietilēna cauruļu PE 80 SDR 11 PE Dn63*5.8mm gāzes vadu ,ar HUV metodi | m | 40
5 | Iebūvēt brīdinājuma lentu PEL | m | 139
6 | Izbūvēt izolētu vara signalizācijas vadu 2*2,5mm2 | m | 142
7 | Kabeļu savienojošās uzmavas | k-ts | 1
8 | Mitrumizturīgā līmlenta | m | 35
9 | Iebūvēt PE D20*3.0 apvalkcauruli l=1.0m signalizāijas vadam | gab | 2
10 | Iebūvēt aizsargkapi trotuāra asfaltā Dn310 PGV-2.8.3 ar betona gredzenu | k-ts | 1
11 | Pāreja PEH/tērauds Dn50 60.3/ PE 63 | k-ts | 1
12 | Iebūvēt tērauda ievadu Dn50 | k-ts | 1
13 | Signalizācijas vada kontaktvieta uz ēkas sienas | k-ts | 1
14 | Signalizācijas vada kontaktvieta aizsargkapē | k-ts | 1
15 | Gāzes vada pārbaude | m | 137
16 | Gāzes vada krustojuma vietu izbūve ar elektrokabeli | vieta | 4
17 | Gāzes vada krustojuma vietu izbūve ar kanalizāciju | vieta | 2
18 | Gāzes vada krustojuma vietu izbūve ar telefona kanalizāciju | vieta | 1
19 | Atjaunot asfalta segumu iebraucamajam ceļam | m2 | 5
20 | Digitālo uzmērījumu nodošana | m | 137