Pasūtītājs: SIA “Namejs Pluss”                                                 
                           Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001
                           LV 43603024773                                          
                           
                           
                           
       Izpildītājs: SIA “Rears” 
                           Jur. adrese: Aveņu iela 2, Grīva, Līvbērzes pag., Jelgavas novads, LV-3003

Faktiskā adrese: Dārza iela 8, Jelgava, LV-3001
                           LV 43603042285

TEHNISKAIS PROJEKTS

PROJEKTS Nr.: 25./02.-12.
                                                                           
                                                                        MARKA: UAS
  
            UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
                                              
                  LLU 8. DIENESTA VIESNĪCAS 4., 5. STĀVA, KĀPŅU TELPU UN VEĻAS

MAZGĀTAVAS VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA, LIELĀ IELA 19, JELGAVA
                                                        
                             
                             
                  
                                                               
          


       
          Projekta daļas v-js:                                                                                            / A. Straume /
       
          
          Projektēja:                                                                                                         / I. Lubņins /                                                                                                      

                                                                   

                                                                   Jelgava, 25.02.2013.  
                                                                          
  _____________________________________________________________________________________
                                Aveņu iela 2, Grīva, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Latvijas Republika

PROJEKTA SASTĀVS

| SIA “Rears” Aveņu iela 2, Grīva, Līvbērzes pag., Jelgavas novads |  |  |  | Objekts: LLU 8. dienesta viesnīcas 4., 5. stāva, kāpņu telpu un veļas mazgātavas vienkāršotā renovācija, Lielā 19, Jelgava |  |  | Lapas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | PROJEKTA SASTĀVS | Stadija | Lapa | Marka |
|  |  |  |  |  | TP | 3 | UAS-3 |
| Pr.daļ.vad. | A. Straume |  | 25.02.13. |  | SIA „Namejs Pluss”, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001 |  |  |
| Projektēja | I. Lubņins |  | 25.02.13. |  |  |  |  |

| Lapa | Lapas nosaukums | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
|  | Titullapa |  |
|  | Sertifikāts Nr.: 70-1555 | Kopija |
|  | Projekta sastāvs |  |
|  | Paskaidrojuma raksts |  |
|  | Montāžas shēma | 4., 5. stāvi |
|  | Telpu eksplikācija |  |
|  | Iekārtu un materiālu specifikācija |  |

| Šī būvprojekta UAS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Būvprojekta autors: | I. Lubņins |  |
|  | (vārds, uzvārds) |  |
| 25.02.2013. | 70-1555 |  |
| (datums) | (sertifikāta Nr.) | (paraksts) |

PASKAIDROJUMA RAKSTS

| SIA “Rears” Aveņu iela 2, Grīva, Līvbērzes pag., Jelgavas novads |  |  |  | Objekts: LLU 8. dienesta viesnīcas 4., 5. stāva, kāpņu telpu un veļas mazgātavas vienkāršotā renovācija, Lielā 19, Jelgava |  |  | Lapas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | PASKAIDROJUMA RAKSTS | Stadija | Lapa | Marka |
|  |  |  |  |  | TP | 4 | UAS-4 |
| Pr.daļ.vad. | A. Straume |  | 25.02.13. |  | SIA „Namejs Pluss”, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001 |  |  |
| Projektēja | I. Lubņins |  | 25.02.13. |  |  |  |  |

Projekts izstrādāts ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai objektā: LLU 8. Dienesta viesnīcas 4., 5. stāva, kāpņu telpu un veļas mazgātavas vienkāršotā renovācija, Lielā iela 19, Jelgava, saskaņā ar darba uzdevumu. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  signalizācijas sistēmas projektēšana tiek veikta pēc LVS CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas 14. daļa: Norādījumi plānošanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā”, LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”, kā arī LR MK noteikumi Nr. 82 no 17.02.2004. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma sastāv no viena kontroles un uztveršanas centra FX 3NET/LV ar vienu divu cilpu plati FX-ALCB. Kontroles un uztveršanas centra uzstādīšanas vieta ir administratora telpa 1. stāvā. Kontroles un uztveršanas centra savienošanai ar dūmu, siltuma, rokas detektoriem, skaņas signalizatoriem tiek izmantots ugunsdrošais kabelis (30 min)     JE-H(St)H 1x2x0,8. Projektā paredzēti adrešu dūmu detektori EDI-20, adrešu siltuma detektori EDI-50, standarta detektoru bāze EBI-12, bāze ar izolatoru EBI-11, un rokas darbības detektori ar kārbu EPP-20/SR2G. Rokas darbības detektoriem uzstādīt caurspīdīgu vāku PS-200. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas signāldevējus paredzēts uzstādīt visās objekta telpās, izņemot telpas ar mitriem procesiem, tos uzstāda pie griestiem, rokas darbības detektorus uzstādīt 1,2 m līdz 1,6 m no grīdas. Dūmu detektoru darbības rādiuss ir 7,5 m. Dūmu detektorus nedrīkst montēt tuvāk par 0,5 m no starpsienām, bet, ja telpa ir šaurāk par 1,2 m , detektoru jāiemontē platuma vidējā trešdaļā. Maksimālais attālums starp rokas darbības detektoriem ir 30 m. Minimālais attālums starp detektoru un gaismas ķermeni ir 0,5 m. Trauksmes izziņošanai paredzēts uzstādīt iekšējos adrešu skaņas signalizatorus ar detektoru bāzi un īssavienojuma izolatoru ESI-20 un ārējo gaismas/skaņas signalizatoru AH-03127BS. Kontroles un uztveršanas centra FX 3NET/LV elektrobarošana tiek nodrošināta ar ugunsdrošo kabeli (30 min) JE-H(St)H 3x1,5 no atsevišķas drošinātāju grupas elektrosadalē S2 1. stāva kāpņu telpā. Kontroles un uztveršanas centra rezerves barošana tiek nodrošināta ar divām 12 V 18 A/h akumulatoru baterijām, kas garantē iekārtas normālu darbību 24 stundas dežūrrežīmā un 3 stundas trauksmes režīmā. Akumulatoru baterijas tiek uzstādītas kontroles un uztveršanas centra speciāli paredzētā vietā. Kontroles un uztveršanas centrā montēt modemu TCF-142-M MOXA, lai caur LAN pieslēgumu, kuru jāizveido starp administratora telpu un telpu Nr.: 4-34, varētu kontrolēt notiekošos procesus LLU galvenajā ēkā Lielā ielā 2, Jelgavā, kur ir uzstādīta vadības un kontroles programmatūra.

Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par UAS sistēmas izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Sistēmas ierīču pieslēgšanu un regulēšanu izpildīt saskaņā ar izgatavotājfirmas noteikumiem, instrukcijām un normām.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas signālķēdes montēt slēpti virs piekārtiem griestiem, iestrādājot sienās, griestos, kā arī kabeļu aizsegā 40x25 pa stāvvadu un 1. stāvu, saskaņā ar spēkā esošajiem signalizācijas sistēmu montāžas normatīvajiem dokumentiem. Ir pieļaujama specifikācijā minēto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

.

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

| Nr.p.k. | Nosaukums | Marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroles un uztveršanas centrs | FX 3NET/LV | gab. | 1 |  |
|  | Kārba rokas darbības detektoram | SR2G | gab. | 4 |  |
|  | Adrešu rokas darbības detektors | EPP-20 | gab. | 4 |  |
|  | Modems | TCF-142-M MOXA | gab. | 1 |  |
|  | Kabelis | JE-H(St)H 1x2x0,8 | m. | 1600 |  |
|  | Kabelis | JE-H(St)H 3x1,5 | m. | 15 |  |
|  | Iekšējais adrešu skaņas signalizators ar detektoru bāzi un īssavienojuma izolatoru | ESI-20 | gab. | 18 |  |
|  | Adrešu dūmu detektors | EDI-20 | gab. | 88 |  |
|  | Akumulators | 12 V 18 A/h | gab. | 2 |  |
|  | Adrešu siltuma detektors | EDI-50 | gab. | 4 |  |
|  | Divu cilpu plate | FX-ALCB | gab. | 1 |  |
|  | Bāze ar izolatoru | EBI-11 | gab. | 2 |  |
|  | Caurspīdīgs vāks rokas darbības detektoram | PS-200 | gab. | 4 |  |
|  | Gaismas/skaņas signalizators ārējais | AH-03127BS | gab. | 1 |  |
|  | Standarta detektoru bāze | EBI-12 | gab. | 72 |  |
|  | Kabeļa aizsegs | 40x25 | m. | 20 |  |
|  | Kabelis | UTP Cat.5e | m. | 50 |  |
|  | V/A rozete ar 1xRJ45 ligzdu Cat.5e | ABB Basic 55 | k-ts. | 1 |  |
|  | Konektors | RJ45 | gab. | 2 |  |
|  | Komutācijas vads UTP Cat.5e | 1 m | gab. | 1 |  |
|  | Komutācijas vads UTP Cat.5e | 2 m | gab. | 1 |  |
|  | Gropju frēzēšana sienās/griestos |  | m. | 230 |  |
|  | Licenze Nr.: 08768004 Esmikko 4 additional connection for BCU/AX channel |  | gab. | 1 |  |
|  | Palīgmateriāli |  | k-ts. | 1 |  |

| SIA “Rears” Aveņu iela 2, Grīva, Līvbērzes pag., Jelgavas novads |  |  |  | Objekts: LLU 8. dienesta viesnīcas 4., 5. stāva, kāpņu telpu un veļas mazgātavas vienkāršotā renovācija, Lielā 19, Jelgava |  |  | Lapas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA | Stadija | Lapa | Marka |
|  |  |  |  |  | TP | 7 | UAS-7 |
| Pr.daļ.vad. | A. Straume |  | 25.02.13. |  | SIA „Namejs Pluss”, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001 |  |  |
| Projektēja | I. Lubņins |  | 25.02.13. |  |  |  |  |