Paskaidrojuma raksts

Projektēšanas uzdevumā paredzēts izbūvēt iekšējos vājstrāvu tīklus:

VS-vājstrāvu sistēmas (telefonu-datoru, apsardzes un piekļuves kontroles tīkli, videonovērošanas sistēma).

Rasējumi, materiālu saraksts, shēmas viens otru papildina, un ja kāda pozīcija ir iekļauta vienā no tiem, tad tiek uzskatīts, ka tā iekļauta visos.

Telefona un datoru tīkli (VS)

Projekta daļas izstrādē ievērojamie spēkā esošie standarti un sekojoši normatīvi:

- LBN 208-00 Publiskās ēkas un būves

- LVS EN 50174-1:2009 Informācijas tehnoloģijas. Kabeļsistēmu ierīkošana. 1. daļa: Ierīkošanas specifikācija un kvalitātes nodrošināšana

- LVS EN 50174-2:2009 Informācijas tehnoloģijas. Kabeļsistēmu ierīkošana. 2. daļa: Ierīkošanas plānošana un prakse ēku iekšienē;

- LVS EN 50174-3:2004 Informācijas tehnoloģijas - Kabeļsistēmu ierīkošana - 3.daļa: Uzstādīšanas plānošana un metodes ēku ārpusē

- LVS EN 50173-1:2011 Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas. 1. daļa: Vispārīgās prasības

- LVS EN 50173-2:2007 Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas. 2. daļa: Biroju telpas

- LVS EN 50173-3:2008 Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas. 3. daļa: Industriālās telpas

- LVS EN 50173-4:2007 Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas. 4. daļa: Mājokļi

- LVS EN 50173-5:2007 Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas. 5. daļa: Datu centri

-   LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli”

- LVS EN 50310:2011 Potenciālu izlīdzināšana un zemēšana ēkās ar informācijas tehnoloģijas iekārtām

- LVS EN 50346:2003 Informācijas tehnoloģija - Kabelējuma instalācija - Instalētā kabelējuma testēšana.

Datortīkla materiāliem un izveidotajam tīklam jāatbilst ISO / IEC 11801, ANSI / EIA / TIA 568 B.

Tehniskā projekta izstrādes apjoms paredz tehnisko risinājumu pareizu pielietošanu.

Vājstrāvas vadu instalācija atrodas atstatus no strāvas vadiem un iekārtām vismaz 300 mm attālumā, lai neradītu elektromagnētiskās indukcijas traucējumus vājstrāvas vados.

Vājstrāvas vertikālos un javas vai betona iestrādāšanai paredzētos horizontālos posmus paredzēt iebūvētus gludsieniņu vadu kanālos, iebūvēt mēbelēs- tur kur tas nepieciešams- virsapmetuma izpildījumā, kabeļu kanālos, grīdas kārbās. Kabeļu kanālus un grīdas kārbas paredzētās projekta EL daļā.

Vājstrāvas rozešu montāžas augstums sienās h- 0.3m no tīrās grīdas- ja nav norādīts atsevišķi, pirms kabeļu instalācijas un rozešu montāžas to precīzas vietas saskaņot ar interjera projektu. Vājstrāvas rozešu dizainisko izskatu un krāsu precizēt ar arhitektu vai dizaineru, vai pasūtītāju.

Kabeļu horizontālā instalācija pa kabeļu plauktiem, kā arī instalācijas caurulēs. Kabeļu vertikālā instalācija stāvvados- kabeļu plaukts 300mm.  Maģistrālos kabeļus, visā garumā, aizsargāt ar instalācijas cauruli. Atvērumus pārsegumos un sienās veic caurejošā metāla gludsienu caurulēs.

Kabeļu tīklu nepieciešams pārbaudīt - testēt izmantojot sertificētu testeri, rezultāti iesniedzami pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju.

Nepieciešams ievērot materiālu un iekārtu piegādātājfirmu, kas projektā nominētas kā iespējamie kvalitātes analogi, tehniskos norādījumus un izbūves prasības.

Datortīkla izbūves pabeigšana un sertifikācija

Vispārējie izbūves nosacījumi

Pieslēguma punktu ierīkošanai jāizmanto vienotas strukturētas kabeļu sistēmas izveides principi. Pieslēgumu izveidei jābūt atbilstošai Latvijas Republikā pieņemtajiem likumiem un noteikumiem, kā arī starptautiskajiem standartiem.

Strukturēta kabeļu sistēma

Strukturētā kabeļu sistēma (SKS) ir integrēta komunikācijas kabeļu sistēma, kas domāta datu tīkliem. SKS ir uz zvaigznes topoloģiju balstīta modulāru sistēmu saime. SKS produkti sevī ietver kabeļus (transmission media), savienojošo aparatūru (connecting hardware), savienotājus, ligzdas, spraudņus, informācijas rozetes (information outlets), adapterus, pārraidošo (transmission) elektroniku un elektriskās aizsardzības ierīces (electrical protection devices).

Kabeļu tīkla izveidē ir izmantots 5e kategorijas 4 pāru neekranētu vītā pāra kabelis (4x2xAWG23 UTP Cat.5e), skapju savstārpējo pieslēgumu nodrošināšanai un pieslēgumiem serveru skapim paredzēts izmantot 6A kategorijas 4 pāru neekranētu vītā pāra kabelis (4x2xAWG23 UTP Cat.6A) ar frekvenču joslas platumu līdz 500 MHz, kas atbilst Ea klases parametriem pēc ISO/IEC 11801-2.

Kabeļu izvietojumam RJ45 ligzdā jāatbilst IEC 60603-7 un ANSI/TIA/EIA-568-B.2 prasībām un tiks izpildīta pēc T568B shēmas.

Izveidojamo pieslēgumu vietas ir norādītas stāvu plānos.

Pieslēguma vietas montāžai un marķēšanai jāatbilst LLU izstrādātai kabeļu shēmai.

Katra datora pieslēguma vieta PRETENDENTAM jānodrošina ar 2m garu 5e kategorijas savienojošo vadu, lai savienotu pieslēguma vietu ar aktīvo tīkla aparatūru un rozeti.

Komutācijas skapji

Serveru telpā, kas atrodas ēkā Nr.2 1. stāvā, tiks montēti 2 komutācijas skapi savienojumu paneļu montāžai un komutācijas aparatūras izvietojumam, 1 komutācijas skapi serveru izvietošanai, un 2 skapji batereju un invertoru aparatūrai UPS iekārtai.

Komutācijas skapī PRETENDENTAM jāmontē visu pieslēguma vietu Cat.5e un Cat. 6a 24-ligzdu komutācijas paneļi (augstums=1U) un vertikālie savienojošie vadu organizatori.

Komutācijas skapī katra pieslēguma vieta, no datu rozetēm darba vietās, PRETENDENTAM jānodrošina ar līdz 3m garu savienojošo vadu, lai savienotu aktīvo tīkla aparatūru ar komutācijas paneļiem.

Tīkla sertifikācija

Pēc pieslēguma punktu uzstādīšanas PRETENDENTAM, jāveic katras pieslēguma vietas testēšana ar sertificētu testeri un mērījumu rezultāti jāiesniedz pasūtītājam. Mērījumi jāveic atbilstoši ISO/IEC 11801 prasībām. Mērījumu rezultātu protokolos jāuzrāda parametru:

• Wire map

• Resistance

• Link length

• Insertion loss

• Return loss

• Near end crosstalk (NEXT)

• Power sum near end crosstalk (PSNEXT)

• Equal level far end crosstalk (ELFEXT)

• Power sum equal level far end crosstalk (PSELFEXT)

• Attenuation to crosstalk ratio (ACR)

• Power sum attenuation to crosstalk ratio (PS ACR)

• Delay Skew

• Impedance

• DC loop resistance

• Permament Link class D.

Izveidotā tīkla nodošana ekspluatācijā un garantijas nosacījumi

Pirms Tīkla pieslēgumu punktu nodošanas ekspluatācijā PRETENDENTAM jāveic marķēšana, sertificēšana un TĪKLA dokumentēšana, kā arī jāizveido pieslēguma punktu shēma.

Pieslēguma punktu kabeļu galu marķējumiem ir jāatbilst iesniegtajām pieslēguma punktu shēmām.

Izveidoto infrastruktūru var nodot PASŪTĪTĀJAM tikai kopā ar sekojošu dokumentāciju:

-	vispārējais apraksts (visu stāvu shēmas ar kontaktligzdu atrašanās vietām, sadales skapju struktūras shēmām ar kontaktu izvietojumu);

-	testa protokoli;

- 	SKS tīkla ražotāja apstiprināts sertifikāts.

Pieslēgumiem telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja tīkliem paredzēts izbūvēt 48 dzīslu optisko kabeli „single-mode” līdz kabeļu kanalizācijas akai (skatīt projekta VST daļā VST-2 lapā). Trasi pa teritoriju skatīt VST projekta daļā.

No ēkas Nr.2 paredzēts izbūvēt optisko kabeļu savienojumus ar ēku Nr.1, esošo ēku, Valdekas pils ēku. Savienojumiem paredzēts montēt optisko kabeli 8-dzīslu „multi-mode”. Datu plūsmas ātrumi paredzēti uz darbavietām 1Gb/s, starp komutācijas skapjiem un serveru skapi 10Gb/s, pieslēgums uz pakalpojuma sniedzēja rūteri 1Gb/s.

Ēkās paredzēts uzstādīt WiFi piekļuves punktus. Izvietojums saskaņā ar matemātiskā aprēķina rezultātiem. Ievērot izvietojumu un montāžas virzienu saskaņā ar rasējumiem. Pieslēgumus ierīkot 2,8m augstumā no grīdas atzīmes. Multimedia projektoru uzstādīšanas vietās paredzēts montēt kabeļus HDMI, DVI, VGA, 4x2x0,5, pie sienas uzstādot pieslēguma paneli ar rozetēm.

Komutācijas skapis jākomplektē ar LLU datortīklā izmantojamiem datortīkla komutatoriem, kuri izmanto vienotu pārvaldību ar SNMP protokolu un pārvaldāmi ar HP Network Management Software programmatūru. Komutācijas skapī var tikt izvietoti gan 24-portu, gan 48-portu datortīkla (visiem portiem jānodrošina 1 Gbps ātrums) komutatori atbilstoši izmantojamo pieslēgvietu skaitam. LLU prasībām atbilstošie datortīkla komutatori ar mūža garantiju ir sekojoši: - 24- portu komutators HP ProCurve E2510-24G (J9279A) modelis; - 48-portu komutators HP Pro Curve E2510-48G (J9280A) modelis. Pretendentam būs jāiesniedz pavadzīmes kopija par tīkla komutatoru iegādi, tā garantijas saistību nodrošināšanai, garantijas gadījuma iestāšanās gadījumā nododot to uz servisa centru.

Komutācijas skapjos jāveic visu vadu terminēšana komutācijas paneļos pie attiecīgām ligzdu kontaktu vietām gan vītā pāra kabelim, gan optisko dzīslu pieslēgumiem.

Komutācijas skapjos jāizmanto atbilstošās SKS Cat5E kategorijas 19” 24 portu komutācijas paneļi. Komutācijas skapjos jāizvieto attiecīgs skaits komutācijas paneļu

Komutācijas skapjos SKS kabeļu montāža jāveic tā, lai no rozetes 2xRJ45 pienākošie kabeļi sadales paneļos atrastos katrs savā panelī. Tas nepieciešams, lai ātrāk un vieglāk nepieciešamības gadījumā varētu nodalīt sistēmas, kuras izmantos DICOM protokolu un EndoAlpha sistēmu.

Komunikācijas skapis jākomplektē ar 1U horizontālajiem kabeļu organizatoriem starp komutācijas paneļiem un aktīvo aparatūru, to skaitam ir jābūt 2 reizes lielākam par komutācijas paneļu skaitu

Komutācijas skapji jākomplektē ar atbilstošu portu skaitam un atbilstošu garumu, komutācijas iekārtu pieslēgšanai, Patch kabeļiem. Jānodrošina atbilstošās kategorijas Patch kabeļi

Komutācijas skapjos ir jāatstāj papildus vismaz 2 metrus gara instalācijas kabeļu rezerve.

Testēšana un marķēšana

Izbūvētā SKS testēšana jāveic ar sertificētu iekārtu un saskaņā ar ISO/IEC11801 Clas D Permament Link standartu

Pieslēgvietas ligzdām jābūt izpildītām ar atšifrētiem krāsu kodiem, saskaņā ar LLU ISD izstrādātu sistēmu.

Paneļa ligzdām jābūt izpildītām ar atšifrētiem krāsu kodiem, saskaņā ar LLU ISD izstrādātu sistēmu.

Visiem datortīkla kabeļiem ir jābūt vienā gabalā, tiem nedrīkst būt savienojumi (splices). Ja kabelis ir bojāts montāžas laikā vai to atklāj mērīšanas laikā, tad tas jānomaina pret jaunu

Visiem komutācijas paneļiem un rozetēm jābūt marķētām pēc LLU pieņemtās metodes un marķēšana jāatspoguļo izvietojumā shēmās –izpildes dokumentācijā un mērījumu protokolos

Pēc projekta realizācijas, LLU ISD un ITF administrācijai Pretendentam OBLIGĀTI jāiesniedz visas izveidotās kabeļu sistēmas pilns apraksts, izvietojuma shēma, testa rezultāti, pievienojuma diagrammas katram savienojumam 1eksemplārs drukātā un 1 eksemplārs elektroniski (CD matricā) (shēmas rasējumam ieteicams izmantot Microsoft Visio vai AutoCAD formātu) Mērījumu protokoli jāiesniedz PDF un mērījumu oriģinālā faila formātā (nekonvertētus ).

Apsardzes signalizācija (AS)

Projektā ir paredzēta ēkas AS sistēma kā kompleksa AS sistēmas sastāvdaļa.

Piekļuves kontroles sistēma ir integrēta kopā ar apsardzes sistēmu. Sistēma sastāv no centrālā apsardzes paneļa, zonu paplašināšanas moduļiem, durvju vadības moduļiem, infrasarkano kustības detektoriem, durvju magnētiskiem kontaktiem, karšu nolasītājiem, durvju slēdzenēm, sistēmas vadības paneļiem ar LCD displejiem. Ar sistēmas elementiem paredzēts pārsegt piekļuvi 1.stāva telpām (ieejas/izejas mezgli) un nodrošināt sistēmas kontroli un vadību. Katrā stāvā sadales skapī paredzēts uzstādīt zonu paplašinātāju kuram pieslēgt kustības detektorus un durvju magnētiskos kontaktus. Ar piekļuves kontroli paredzēts aprīkot 121.telpas durvis. Visi kontrolieri tiek aprīkoti ar barošanas bloku un akumulatora bateriju 12V/7Ah.

Kabeļu tīklu montāžai izmanto kabeļus:

-CQR 6x0.22; - informācijas pārraidei no apsardzes detektoriem,

-UTP 4x2x0.5 - sistēmas kopnei, vadības pultīm,

-PPJ 3x1.5 – sistēmas el. barošanai ~220V ķēdēs.

Maģistrālos kabeļu tīklu paredzēts izbūvēt izmantojot kabeļu plauktus, bet atzarojumus no kabeļu plaukta līdz detektoriem un moduļiem paredzēts instalēt izmantojot PVC caurules un kabeļu stiprinājumus. Kabeļu marķējums atbilstoši apsardzes detektora marķējumam.

Apsardzes sistēmas iekārtas el. barošanu ir paredzēts organizēt no ~230V AC 50Hz tīkla no el. sadales grupas. Rezerves barošana ir paredzēta pašai sistēmai, tā sastāv no barošanas blokiem 12V DC ar iebūvētu  akumulatora baterijām, kas nodrošina ne mazāk kā 3 stundu darbību trauksmes režīmā un 24 stundas dežūrrežīmā.

Abu ēku apsardzes sistēmas tiek saslēgtās kopējā tīklā.

Videonovērošanas sistēma (VN)

Videonovērošanas sistēma objektā ir paredzēta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes prasībām un nodrošina perimetra zonu vizuālo kontroli

Videokameras:

IP tipa grozāma (PTZ).

No videokamerām paredzēts datu kabeļus izbūvēt līdz komutācijas skapim. No videokamerām datu kabeļi tiek saslēgti atsevišķā no IT sistēmas tīklu izmantojot tīkla komutatorus. Papildus barošanai paredzēts uzstādīt barošanas blokus stāva sadales skapjos. Savstarpēji videonovērošanas tīkla komutatorus, paredzēts savienot izmantojot optiskās šķiedras kabeļus.

Videokameras paredzēts pieslēgt esošai pilsētas videonovērošanas sistēmai.

Prasības videokamerām skatīt Jelgavas pilsētas domes specifikāciju, vēstule Nr.2-17/888, 07.02.2013.

Uguns aizsargājošs putu aizpildījums

Nodrošināt tāda tipa un sastāva ugunsdrošus materiālus, kas nepieciešami, lai atjaunotu uguns izturību visiem sienu, grīdu un griestu putu aizpildījumiem. Materiāliem jābūt attiecīgi klasificētiem un jāatbilst vietējām un valsts normām.

Visiem ugunsizturīgiem aizpildījumiem grīdām un sienām jābūt nodrošinātām, lai novērstu dūmu, uguns, toksiskās gāzes vai ūdens iekļūšanu caur atvērumiem pirms, pēc, vai ugunsgrēka laikā. Putu aizpildījuma uguns izturībai jābūt vismaz kā sienai vai grīdai, kurā tas ir instalēts tā, lai oriģinālais grīdas un sienu uguns izturības līmenis tiek uzturēts, kā tas prasīts valsts elektrības esošajās normās un būvniecības normu prasībās, LBN 201-10.

Nedrīkst izmantot ugunsnedrošus materiālus gropju vai cauruma piepildīšanai, kurā uguns aizsargājošie materiāli tiks instalēti.

Ja izmantotie materiāli tiks atstāti vietās, kur veikta instalācija, tiem jābūt ugunsdrošiem.

Aizpildījumam jāpaliek elastīgam un lokanam, lai būtu iespējama kabeļu izvilkšana un/vai pielikšana bez caurumu urbšanas. Tam jālīp pie sevis ļoti labi, lai jebkuru un visas labošanas varētu veikt ar to pašu materiālu. Tam ir jāpakļaujas vibrācijām, izplešanai un/vai savilkšanai, ja kaut kas šķērso aizpildījumu, to neietekmējot vai salaužot, sadrupinot.

Kad aizpildījuma materiāls ir ievadīts, tam ir jāizplešas, apņemot visas apkārtesošās vienības, un jāuztur spiediens pret sienām, kā arī cauri ejošām ierīcēm. Materiālam jānožūst 5 minūšu laikā un jākļūst ugunsdrošām tajā pašā laikā. Papildu siltums nav nepieciešams, lai materiāls izplestos tālāk, lai nepieļautu uguns, dūmu vai ūdens iekļūšanu.

Inženieris:			A.Krūmiņš