PASKAIDROJUMA RAKSTS

ĒKA Nr.2

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma (UAS)

- Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas projekts ir izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, noteikumiem, t.sk.:

- LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas.” 14.daļa “Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”;

- Ministru Kabineta noteikumi Nr.82 (2004.g. 17.februārī) “Ugunsdrošības noteikumi”.

- LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”

- Projektā ir paredzēta mūsdienu, atbilstoša eiro standartam UAS adreses/ analogā sistēma.

- UAS sistēmas iekārtu ~230 elektrobarošana ir paredzēta projekta EL daļā; rezerves =24 elektrobarošana- no akumulatoru baterijām (kapacitātes aprēķinu UAS panelim skatīt lapā UAS-10). Projektā paredzētā bateriju kapacitāte nodrošina kontroles paneļa darbību (strāvas padeves avārijas gadījumā) 30 stundas gaidīšanas režīmā un 0,5 stundas trauksmes režīmā – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14; p.A.6.7.3. „Rezerves apgāde”.

- Ugunsgrēka detektoru tipi – saskaņā ar telpu degošās slodzi, platību, griestu augstumu; izvietojums – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.4. „Detektoru un manuālo ugunsgrēka signāldevēju novietojums un savstarpējie attālumi”).

- Izvietojot ugunsgrēka detektorus, ievērot gaismekļu izvietojumu. Detektorus nemēdz uzstādīt blakus svaigā gaisa ieplūdes ierīcēm. Griestiem jābūt vienlaidus vismaz 0,6m rādiusā ap katru detektoru.

- Visos evakuācijas ceļos tiek uzstādītas signālpogas. Tās ir izvietojamas tā, lai nevienam cilvēkam nevajadzētu pārvarēt vairāk, kā 30m attālumu līdz signālpogai.

- Projektā paredzētā kontroles paneļa ietilpība var tikt paplašināta līdz 8 cilpām, kas nodrošina UAS tīkla ievērojamo elastīgumu, bet kopējais iedarbinātais adrešu skaits panelī nemēdz pārsniegt 512 adrešu.

- Ugunsgrēku zonu sadalījums – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.6.3.2 „Atklāšanas zonas” un p.A.6.2. „Atklāšanas zonas”).

- Lai ierobežotu bojājuma sekas (skat. LVS CEN/TS p.A.6.1.2.1.) dažādu funkciju UAS cilpu posmi ir atdalīti ar īsslēgumu izolatoru ierīcēm. Projektā paredzētie moduļi (adreses, kontaktu monitori, releja moduļi utt.), kā arī signālpogas ir nodrošinātas ar iemontētām īsslēgumu izolatora ierīcēm.

- Projektā ir paredzēta lifta vadība (ugunsgrēka gadījumā). Vadības moduļu daudzumu un izvietojumu precizēt atbilstoši liftu vadības reālajām shēmām.

- UAS tīkla kabeļi – ar 30 min ugunsizturību – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.10.2 „Ugunsaizsardzība”)

- Kabeļu vertikālai montāžai ir paredzēts kabeļu stāvvads.

- UAS tīkla kabeļus montēt caurulēs zem apmetuma un uz kabeļu plaukta.

- Lai nodrošinātu visu UAS sistēmas iekārtu zemēšanu projekta EL daļā ir paredzēta zemēšanas kopne.

- Detektori virs piekārtiem griestiem paredzēti atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.4. „Detektoru un manuālo ugunsgrēka signāldevēju novietojums un savstarpējie attālumi” a.p. g 3, 4, 5), detektorus montēt virs piekārgriestiem.

- Dūmu nosūces vadībai, vārstu atvēršanai, logu atvēršanai paredzēti vadības moduļi ieslēgtie UAS sistēmas cilpā.

- Vadības moduļus pieslēgt izpildmehānismiem, nodrošinot to vadību.

Inženieris:		A.Krūmiņš